АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЗЫРЯНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.01.2018                                                                                                               № 1

с. Новозыряново

| # Об утверждении схемы водоснабжения сел Новозыряново, Старокопылово, Широкий Луг Заринского района Алтайского края |  |
| --- | --- |

В целях улучшения работы системы водоснабжения, повышения качества питьевой воды сёл Новозыряново, Старокопылово, Широкий Луг Заринского района Алтайского края, в  соответствии с Федеральным законом от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства  Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 « О схемах водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# Утвердить   схему водоснабжения сел Новозыряново, Старокопылово, Широкий Луг Заринского района Алтайского края (прилагается).

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                      А.С.Рубцов

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к  постановлению   администрации

Новозыряновского   сельсовета

от  31.01.2018  № 1

Схема водоснабжения

Новозыряновского сельсовета

Заринского района Алтайского края

ОГЛАВЛЕНИЕ:

| Введение………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| Основные понятия, используемые в схеме…………………………………. |  |
| Паспорт схемы………………………………………………………… |  |
| Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Новозыряновского сельсовета Заринского района Алтайского края ………………………………………………………………. |  |
| Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………… |  |
| Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды…………………………………………………………….. |  |
| Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ……………………… |  |
| Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………….. |  |
| Раздел 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………… |  |
| Раздел 7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию…………………………… |  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………. |  |

# Введение

Схема водоснабжения муниципального образования Новозыряновский сельсовет на период до 2034 года  разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения  содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборные узлы.

Вода наряду с электрической и тепловой энергией, является энергетическим продуктом, в связи с чем необходимо учитывать соответствующие требования к экономической эффективности её использования.

Основные понятия, используемые в схеме водоснабжения и водоотведения

Для целей схемы используются следующие основные понятия:

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

4) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

5) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава Новозыряновского сельсовета.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Заринский район, муниципальное образование Новозыряновский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012)                         «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ  Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 г. № 13330 2012;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.:ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации                       от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

- обеспечение развития систем центрального водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и реакционного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2018 – 2028 годах будет исходить из статей средств выделяемых из Программы комплексного развития муниципального образования Новозыряновский сельсовет.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Новозыряновский сельсовет.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  Новозыряновского сельсовета Заринского района Алтайского края

Муниципальное образование Новозыряновский сельсовет расположено на северо-востоке Заринского района Алтайского края. В состав муниципального образования входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 01 января 2018 г.):

- с. Новозыряново  (460 чел.);

- с. Старокопылово  (86 чел.);

- п. Широкий Луг (95 чел.).

Итого общая численность населения на 01 января 2018 г. составляет 641 человека.

В состав Новозыряновского сельсовета входит три населённых пункта. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеются во всех населенных пунктах.

Водопровод в с. Новозыряново спроектирован и смонтирован в 1972 году Алтайским Государственным институтом «АЛТАЙГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ».

Общая протяженность водопровода в с. Новозыряново составляет 7500 м. Водопровод по улице Калинина, протяженностью 1500 м, введённый в эксплуатацию в 1972 году, выполнен металлической трубой различного диаметра: 50, 57, 76 мм. Вводы в дома граждан  смонтированы  из  труб также разного диаметра. Состояние этого участка водопровода неудовлетворительное. Водопровод на других улицах села Новозыряново выполнялся позднее,  в основном выполнен  металлическими и пластиковыми трубами  диаметром 50 мм.

Водопровод в п. Широкий Луг построен в 1976 году, выполнен по центру села с отводом по улице Лесной пластиковыми трубами диаметром 90 и 110 мм, от башни металлическая труба диаметром 76 мм. Протяженность водопровода 3000 м.

Водопровод в с. Старокопылово построен в 1977 году и имеет протяженность 3500 м. Выполнен металлическими трубами диаметром 40, 50, 63 и 76 мм.

За время эксплуатации водопровода на территории всех сёл трубы сильно засорились, проржавели. Ранее, при проведении ремонтов водопровода, нередко (из-за отсутствия материалов) часть  водопровода заменялась трубами меньшего диаметра (32мм и 25 мм), что приводит к порывам водопровода.

Обслуживанием водопровода в населенных пунктах сельсовета до 2001 г занимался совхоз (позднее ЗАО) Новые Зори. Так как водопровод не относился к основному производству, то, естественно, ремонт и финансирование ремонта проводилось по остаточному принципу.

С 01.01.2013 года на территории Новозыряновского сельсовета услуги холодного водоснабжения  оказывает ИП Дорофеев А.А.

Индивидуальному предпринимателю переданы в аренду водозаборные сооружения, водонапорные башни,  магистральные и распределительные трубопроводы. Структура договоров по водоснабжению – прямая, ИП  Дорофеев А.А.заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

За период 2013 года предпринимателем выполнен следующий объем работы:

- два раза ликвидировали порыв водопровода в п. Широкий Луг;

- ремонт со сварочными работами водонапорной башни в с. Старокопылово;

- прочистка водонапорной башни в с. Новозыряново;

- замена насосов (5 штук);

- ремонт водопровода в с. Новозыряново по ул. Калинина;

- ремонт водопровода в с. Новозыряново по ул. Юбилейной с заменой труб (420 м);

- ремонт водопровода в с. Новозыряново по ул. Уральская с заменой труб (300 м);

- два раза ликвидировали порыв водопровода на ул. Уральская;

- отогрев водоколонки на ул. Уральская;

- отогрев водонапорной башни (скважина № 2) в с. Новозыряново;

- замена кранов и шлангов на колонках;

- переоборудование скважины на ул. Камышенская.

Структура системы водоснабжения Новозыряновского сельсовета состоит из следующих элементов:

-Водозаборных сооружений (подземного типа)

-Водонапорных башен

-Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от  водонапорных башен до потребителей.

Структура системы водоснабжения Новозыряновского сельсовета показана на схемах (Приложение 1).

Хозяйственно - питьевое и производственное водоснабжение Новозыряновского сельсовета  осуществляется  четырьмя скважинами, расположенными в селах Новозыряново (№ 1 и 2), с. Старокопылово (№ 3) и п. Широкий Луг (№ 4).

В 1999 - 2001 гг была проведена оценка обеспеченности населения Алтайского края ресурсами подземных вод для хозяйственно - питьевого водоснабжения (Государственный учет подземных вод за 2009 год, Лиходеева Е. П.) приведены в таблице 1.

Суммарные прогнозные ресурсы подземных вод, существующего водоотбора  по району и действующим участкам:

Таблица 1

Суммарные прогнозные ресурсы подземных вод

| Наименование водоносного комплекса | Прогнозные запасы, тыс.м³/сут | Прогнозные ресурсы, тыс.м³/сут | Существующий водоотбор, тыс.м³/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 г/дм³ |  | В целом по району | На лицензируемых участках |
| Неоген-четвертичный | 49,4 | 30,598 | 2,531 | 0,07 |

Как видно из приведенной таблице, водоотбор из неоген – четвертичного водоносного комплекса меньше его оцененных запасов, что свидетельствует о достаточной обеспеченности запасами подземных вод, оцениваемых водозаборов.

Пробурены эксплуатационные скважины.

Таблица 2

Характеристика скважин водозабора

| № п/п | № пасп | Кадастровый номер | Местоположение с.ш./в.д./абс.отм | Глубина, м | Производительность, куб.м/ч | Глубина установки насоса, м | Метод защиты от загрязнения | Метод очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8469 | 22:13:10:0001:199 | Новозыряново ул. Юбилейная, 20 | 26 | 10 | 18 | Фильтрование через сетчатый фильтр | Фильтрование через сетчатый фильтр |
| 2 | б/н | 22:13:10:100001: 200 | Новозыряново, ул. Камышенская, 21а | 47 | 10 | 80 |  |  |
| 3 | 8471 | 22:13:10:100002: 43 | Старокопылово | 100 | 10 | 85 |  |  |
| 4 | 8470 | 22:13:10:100003: 50 | Широкий Луг | 100 | 10 | 90 |  |  |

В качестве водоподъемных устройств используются глубинные насосы ЭЦВ-6-10-80, ЭЦВ–6-10- 83. Современный водоотбор по водозабору не превышает 4,395 тыс. куб. м/ сут.

Таблица 3

Характеристика насосов скважин водозабора

| Характеристика насосов |  |  |  | Наименование населенного пункта сельсовета | Метод управления | Объем забора воды,тыс.куб.м |  | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача, куб.м/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Тип насоса: погружной, для артезианских скважин |  |  | допустимый | фактический |  |
| 10 | 83 | 6 | ЭЦВ 6-10-83 | с. Новозыряново № 1 | автоматическое | 21,9 | 2,5 | 1 |
| 10 | 80 | 6 | ЭЦВ 6-10-80 | с. Новозыряново № 2 | автоматическое | 21,9 | 20,4 | 1 |
| 10 | 80 | 6 | ЭЦВ 6-10-80 | с.Старокопылово № 3 | автоматическое | 21,9 | 3, 5 | 1 |
| 10 | 80 | 6 | ЭЦВ 6-10-80 | п.Широкий Луг № 4 | автоматическое | 21,9 | 4,0 | 1 |

Вода из скважин погружными насосами по напорным водоводам подается в водонапорные башни, объемом: в с. Новозыряново на скважине № 2 – 24 м³, в с. Старокопылово – 20 м³, в п. Широкий луг – 20 м³, расположенных рядом со скважиной. Учет водопотребления указан в таблице № 5 в разделе 1.2. «Существующие балансы водопотребления».

Проект зон санитарной охраны (ЗСО) действующих водозаборов подземных вод  разработан ООО «Научно- производственным центром «Сибприродпроект» в 2011 году. Границы ЗСО приняты согласно СП 1.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Скважины обеспечены  зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Данные лабораторных анализов качества воды

Подземные воды пресные, с сухим остатком 510 – 615 мг/дм³ и жесткостью 6,4 – 7,6 мг-экв/дм³, по химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Качественный состав практически по всем показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Несоответствие идет по содержанию мутности, железа и марганца,  величины  которых  носят непостоянный характер и временами превышает предельно допустимые концентрации. Бактериологические  показатели соответствуют норме. Содержание пестицидов, радионуклеидов и микрокомпонентов для вод хозяйственно-питьевых целей не превышают допустимых норм. Данные лабораторных анализов воды из скважин указаны в таблице 4.

таблица 4

Данные лабораторных анализов воды из скважин на территории Новозыряновского сельсовета

| № п/п | Показатель состава | Единица измерения | Результаты исследования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скв.№ 1 Новозыряново | Скв.№ 2 Новозыряново | Скв.№ 3 Старокопылово | Скв № 4 Широкий Луг |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | 6,80 | 6,15 | 6,30 | 5,80 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мгО/л | 1,82 | 1,96 | 1,33 | 1,21 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | 0,50 | 0,54 | 0,60 | 0,54 |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | 1,022 | 6,15 | 0,59 | 0,10 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | 36,91 | 25,31 | 3,69 | 0,58 |
| 6 | Марганец | мг/л | 0,56 | 0,50 | 0,25 | 0,58 |
| 7 | Сульфаты | мг/л | 21,78 | 20,36 | 19,62 | 18,37 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | 0,044 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | 1,43 | 1,25 | 0,08 | 0,75 |
| 11 | Свинец (суммарно) | мг/л | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

Водоотведение

Отвод и транспортировку хозяйственно – бытовых и ливневых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных трубопроводов.

В населенных  пунктах существующий жилой фонд не обеспечен внутренней системой канализации. Отвод канализационных стоков от жилых и промышленных зданий осуществляется в выгребные ямы.

Раздел 2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения объектов капитального строительства и наличие технической возможности произвести такие подключения.

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

- минимизация затрат на водоснабжение  потребителей в долгосрочной перспективе.

- обеспечить жителей сёл, расположенных на территории Новозыряновского сельсовета, возможностью  подключения к сетям водоснабжения.

Учитывая, что  планом сёл, расположенных на территории Новозыряновского сельсовета, не предусмотрено изменение схемы водоснабжения, планируется капитальный ремонт водопровода в с Новозыряново . Проект сметной документации разрабатывается.

Проектные решения  водоснабжения  сёл базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого  плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества населению предусматривает ее использование для хозяйственно-питьевых нужд  и  полива, а также на технологические нужды производственных предприятий и пожаротушение.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Баланс водопотребления по Новозыряновскому сельсовету на 2018 г.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Новозыряново |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2018г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 461 | 15,6 | 7,64 | 2,79 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 3,12 | 1,14 |
|  | Полив | чел | 179 | 11,34 | 2,03 | 0,74 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,54 | 4,67 |
| Старокопылово |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2018г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 86 | 15,6 | 1,56 | 0,57 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 0,31 | 0,11 |
|  | Полив | чел | 35 | 11,34 | 0,4 | 0,14 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,27 | 0,82 |
| Широкий Луг |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2018г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 95 | 15,6 | 1,78 | 0,65 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 0,36 | 0,13 |
|  | Полив | чел | 37 | 11,34 | 0,42 | 0,15 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,56 | 0,93 |
|  | Всего: |  |  |  | 18,37 | 6,42 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).

Фактическое потребление  населением питьевой воды

| № п/п | Год | Годовое потребление воды (т.мз/год) | Среднесуточное потребление воды (мз/сут) | Максимальное среднесуточное потребление воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2,79 | 7,64 | 8,04 |
|  | 2019 | 2,85 | 7,80 | 8,20 |
|  | 2020 | 2,88 | 7,90 | 8,30 |

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Новозыряновского сельсовета,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о водопотреблении и водоотведении в перспективе на будущее приведены в таблице:

Прогнозный баланс питьевого холодного водоснабжения

по Новозыряновскому сельсовету

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2018 г | Расчетный срок - 2028г. |  | Расчетный срок - 2038г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с.Новозыряново | 179 | 460 | 23 | 483 | 22 | 505 |
| 2 | с.Старокопылово | 35 | 86 | 3 | 89 | 2 | 91 |
| 3 | пос. Широкий Луг | 37 | 95 | 5 | 100 | 3 | 103 |
|  | Итого | 256 | 641 | 41 | 672 | 35 | 699 |

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В перспективе развития Новозыряновского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

В планах по благоустройству жилой застройки на территории Новозыряновского сельсовета планируется следующее:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2038 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий жилой фонд оборудуется местными водонагревателями, установятся приборы учета и ликвидируются уличные колонки, что  позволит более точно определять объем оказываемых услуг по водоснабжению)

Мероприятия по реализации схем водоснабжения

В перспективе развития Новозыряновского сельсовета предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей территории сельского совета. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Для нормальной организации подачи воды проектом предусмотрено проведение следующих работ:

с. Новозыряново

- Замена водопровода по улице Калинина.

- Установка водонапорной башни в с.Новозыряново (территория Лаврентьево).

- Прокладка водопровода в с.Новозыряново (территория Лаврентьево).

с. Старокопылово

- Замена водопроводной башни.

- Капитальный ремонт водопровода.

п. Широкий Луг

- Замена водопроводной башни.

- Капитальный ремонт водопровода.

Стройплощадка

- Бурение скважины.

- Прокладка водопровода

По всем потребителям воды обязательна установка приборов учета воды, что приведёт к  экономии расхода воды. (В настоящее время установлено 33 счетчика, что составляет  13,1 % всех домовладений).

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Мероприятия по оценке запасов подземных вод, необходимо проводить с привлечением специализированных организаций имеющих необходимый практический опыт, технический и производственный потенциал, обученный персонал и лицензию на данный вид работ.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности эксплуатируемого водозаборного узла хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» необходимо создавать и поддерживать зоны санитарной охраны водозаборных скважин и водопроводных сооружений, разработать и безусловно выполнять программу необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий целью  которых является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. На территории ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

4. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита.

5. Необходимо своевременно выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения используемых водоносных горизонтов.

6. Необходимо производить бурение новых скважин и новое строительство в зонах ЗСО, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. Запрещено размещение на территории ЗСО: складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Не допускается на территории зон санитарной охраны  водных объектов:

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, создающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

• применение удобрений и ядохимикатов;

• рубка леса

Раздел 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) на работу по ул. Калинина приведены в таблице.

| Наименование | Количество | Цена единицы (руб) | Цена всего (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| кольца | 72 шт | 1860,00 | 133920,00 |
| люки | 24 шт | 1050,00 | 25200,00 |
| плиты | 24 шт | 1880,00 | 45120,00 |
| седло | 43 шт | 77,38 | 3327,34 |
| краны | 43 шт | 120,00 | 5169,00 |
| труба | 1500 м | 53,00 | 79500,00 |
| Муфта соединительная | 15 шт | 190,02 | 2850,30 |
| Заглушка | 1 шт | 127,52 | 127,00 |
| тройник | 5 шт | 250,87 | 1254,35 |
| Копка , закопка траншеи | 1500 м | 250,00 | 375000,00 |
| Прокладка трубы | 1500 м | 200,00 | 300000,00 |
| Монтаж колодцев | 49 шт | 5000,00 | 120000,00 |
| Доставка трубы и фитингов | 300 км | 29,00 | 8700,00 |
| Доставка колец плит и люков | 15 км | 29,00 | 435,00 |
| Итого: |  |  | 1100602.99 |

Раздел 7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования Новозыряновский сельский совет Заринского района Алтайского края бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не имеется. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться  Статьей 8 пунктом 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-Ф (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении».

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ;

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.