АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗАРИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2018 				                                                                                   № 11

с.Новокопылово

Об утверждении схемы водоснабжения

Новокопыловского сельсовета Заринского района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 07.12.2011    № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением правительства РФ  от 05.09.2013 № 782

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения на территории Новокопыловского сельсовета Заринского района Алтайского края (прилагается).

2. Постановление администрации Новокопыловского сельсовета Заринского района от 06.09.2013 № 17 «Об утверждении схемы водоснабжения Новокопыловского сельсовета» отменить.

3. Данное постановление подлежит обнародованию в установленном порядке.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельсовета				                         Н.В.Здвижкова Ю.А.Журкин						Е.А.Мишукова

Утверждена

постановлением администрации

Новокопыловского сельсовета 
Заринского района Алтайского края

от 02.04.2018 № 11

Схема водоснабжения

Новокопыловского  сельского поселения

Заринского  района Алтайского края

Администрация Новокопыловского сельсовета

2018г.

Содержание

Введение	3

Паспорт схемы	5

Глава 1. Схема водоснабжения	6

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	6

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	6

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	10

1.2 Баланс водоснабжения потребления питьевой,технической воды	11

1.3 Направления развития централизованных систем водоснабжения	11

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	13

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………………………..11

1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	14

Глава 2. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения…………………………………………………………………..17

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Новокопыловского  сельского поселения на период до 2033 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой  Новокопыловского  сельского поселения Заринского муниципального района Алтайского края.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения  содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения  в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения Новокопыловского сельского поселения Заринского  муниципального района Алтайского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава Новокопыловского  сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Заринский  район, Новокопыловское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Постановление  05.09.2013 №782

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению  при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  	строительство новых водозаборных узлов;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Новокопыловского  сельского поселения в целом;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство водонапорных башен;

- поэтапная перекладка существующих  водопроводных сетей;

Второй этап 2023-2033г

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения .

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование Новокопыловский сельсовет расположено на северо-востоке Заринского района Алтайского края. В состав муниципального образования входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 01 января 2014 г.):

- с. Новокопылово  (790 чел.);

- с. Смирново  (260 чел.);

Итого общая численность населения на 01 января 2014 г. составляет 1050 человек.

В состав Новокопыловского сельсовета входит два населённых пункта. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеются во всех населенных пунктах.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водопровод в с. Новокопылово спроектирован и смонтирован в 1972 году Алтайским Государственным институтом «АЛТАЙГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ».

Общая протяженность водопровода в с. Новокопылово составляет 5280 м. Водопровод  введён в эксплуатацию в 1967 году, выполнен металлической трубой различного диаметра: 50, 57, 76 мм. Вводы в дома граждан  смонтированы  из  труб также разного диаметра. Состояние этого участка водопровода неудовлетворительное.

Водопровод в с.Смирново построен в 1972 году, выполнен металлическими трубами диаметром 90 и 110 мм, от башни металлическая труба диаметром 76 мм. Протяженность водопровода 4000 м.

За время эксплуатации водопровода на территории всех сёл трубы сильно засорились, проржавели. Ранее, при проведении ремонтов водопровода, нередко (из-за отсутствия материалов) часть  водопровода заменялась трубами меньшего диаметра (32мм и 25 мм), что приводит к порывам водопровода.

Обслуживанием водопровода в населенных пунктах сельсовета до 2001 г занимался АОЗТ «Луч». Так как водопровод не относился к основному производству, то, естественно, ремонт и финансирование ремонта проводилось по остаточному принципу.

С 01.01.2011 года на территории Новокопыловского сельсовета услуги холодного водоснабжения  оказывал  ИП Рубан Н.С., с  01.08.2016г  оказывает ИП   Денисов

Индивидуальному предпринимателю переданы в аренду водозаборные сооружения, водонапорные башни,  магистральные и распределительные трубопроводы. Структура договоров по водоснабжению – прямая, ИП  Денисов С.А. заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

За период 2013 года предпринимателем выполнен следующий объем работы:

- пять раз ликвидировали порыв водопровода в с.Новокопылово;

- четыре раза ликвидировали порвы водопровода в с.Смирново;

- ремонт со сварочными работами водонапорной башни в с. Новокопылово, Смирново;

- прочистка водонапорной башни в с. Новокопылово, Смирново;

- замена насосов (3 штуки);

- ремонт водопровода в с. Новокопылово по ул. Центральной с заменой центральной трубы  с подводом в каждый дом (320 м);

- ремонт водопровода в с. Новокопылово по ул. Ю.Ахаева с заменой труб (720 м);

- ремонт водопровода в с. Смирново по ул. Советской с заменой труб (300 м);

- установка разделительного колодца с установкой задвижек на центральную трубу в с.Новокопылово по ул.Мира;

- установка разделительного колодца с установкой задвижек на центральную трубу в с.Смирново по ул.Советской;

- замена задвижек на скважинах.

Структура системы водоснабжения Новокопыловского сельсовета состоит из следующих элементов:

-Водозаборных сооружений (подземного типа)

-Водонапорных башен

-Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от  водонапорных башен до потребителей.

Структура системы водоснабжения Новокопыловского сельсовета показана на схемах (Приложение 1).

Хозяйственно - питьевое и производственное водоснабжение Новокопыловского сельсовета  осуществляется  с использованием четырех эксплуатационных скважин, расположенных в селах Новокопылово (№ 1, 2, 3), с. Смирново (№ 4).

Запасы подземных вод по лицензионным участкам не разведывались. В 1974-1980 гг. в пределах района проведена региональная оценка эксплуатационных запасов подземных вод (протокол ГКЗ от 31.10.84 г. № 9577). В 1999-2001 гг. проведена оценка обеспеченности населения Алтайского края ресурсами подземных вод для  хозяйственно-питьевого водоснабжения (протокол НТС КПР по Алтайскому краю от 17.01.2002 г. № 2).

Суммарные прогнозные ресурсы подземных вод, существующего водоотбора  по району и действующим участкам:

Таблица 1

Суммарные прогнозные ресурсы подземных вод

| Наименование водоносного комплекса | Прогнозные запасы, тыс.м³/сут | Прогнозные ресурсы, тыс.м³/сут | Существующий водоотбор, тыс.м³/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минерализация до 1 г/дм³ |  | В целом по району | На лицензируемых участках |
| Верхнеолигоценовый | 17,77 | 23,48 | 15,306 | 0,3 |

Эксплуатируемый водоносный верхнеолигоценовый горизонт на лицензионных участках не изучался. Пробурены эксплуатационные скважины без проведения опытно-фильтрационных работ.

Таблица 2

Характеристика скважин водозабора

| № п/п | № пасп | Кадастровый номер | Местоположение с.ш./в.д./абс.отм | Глубина, м | Производительность, куб.м/ч | Глубина установки насоса, м | Метод защиты от загрязнения | Метод очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БР-662 | 22:13:120001:0120 | с.Новокопылово западная окраина | 110 | 10 |  | Фильтрование через сетчатый фильтр | Фильтрование через сетчатый фильтр |
| 2 | Б-20/80 | 22:13:120001:0110 | с.Новокопылово юго-западная окраина | 105 | 10 |  |  |  |
| 3 | Б-30/85 | 22:13:120001:0113 | с.Новокопылово северная окраина | 110 | 10 |  |  |  |
| 4 | Б-22/68 | 22:13:150002:117 | Смирново | 105 | 10 |  |  |  |

В качестве водоподъемных устройств используются глубинные насосы ЭЦВ-6-10-80, ЭЦВ–6-10- 83. Современный водоотбор по водозабору не превышает 242 м3/ сут.

Таблица 3

Характеристика насосов скважин водозабора

| Характеристика насосов |  |  |  | Наименование населенного пункта сельсовета | Метод управления | Объем забора воды,тыс.куб.м |  | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача, куб.м/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Тип насоса: погружной, для артезианских скважин |  |  | допустимый | фактический |  |
| 10 | 83 | 6 | ЭЦВ 6-10-140 | с. Новокопылово № 1 | автоматическое | 18 | 18 | 1 |
| 10 | 80 | 6 | ЭЦВ 6-10-140 | с. Новокопылово № 2 | автоматическое | 18 | 18 | 1 |
| 10 | 80 | 6 | ЭЦВ 6-10-140 | с.Новокопылово № 3 | автоматическое | 8,9 | 8,9 | 1 |
| 10 | 80 | 6 | ЭЦВ 6-10-110 | с.Смирново № 4 | автоматическое | 10,9 | 10,9 | 1 |

Вода из скважин погружными насосами по напорным водоводам подается в водонапорные башни, объемом: в с. Новокопылово на скважине № 1 – 24 м³, на скажине № 2 – 24 м3, скважине № 3 -20 м3, в с. Смирново – 20 м³,  расположенных рядом со скважиной. Учет водопотребления указан в таблице № 5 в разделе 1.2. «Существующие балансы водопотребления».

Проект зон санитарной охраны (ЗСО) действующих водозаборов подземных вод  разработан ООО «Научно- производственным центром «Сибприродпроект» в 2011 году.

Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Скважины обеспечены  зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Данные лабораторных анализов качества воды

Подземные воды пресные, с сухим остатком 510 – 615 мг/дм³ и жесткостью 6,4 – 7,6 мг-экв/дм³, по химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Качественный состав практически по всем показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Несоответствие идет по содержанию мутности, железа и марганца,  величины  которых  носят непостоянный характер и временами превышает предельно допустимые концентрации. Бактериологические  показатели соответствуют норме. Содержание пестицидов, радионуклеидов и микрокомпонентов для вод хозяйственно-питьевых целей не превышают допустимых норм. Данные лабораторных анализов воды из скважин указаны в таблице 4.

таблица 4

Данные лабораторных анализов воды из скважин на территории Новокопыловского сельсовета

| № п/п | Показатель состава | Единица измерения | Результаты исследования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скв.№ 1 Новокопылово | Скв.№ 2 Новокопылово | Скв.№ 3 Новокопылово (подгора) | Скв № 4 Смирново |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | 6,02 | 7,64 | 6,70 | 6,8 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мгО/л | 2,18 | 1,12 | 1,95 | 2,0 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | 0,46 | 0,5 | 0,44 | 0,48 |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | 0,25 | 0,86 | 0,11 | 0,39 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | 1,48 | 3,65 | 0,7 | 2,47 |
| 6 | Марганец | мг/л | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Сульфаты | мг/л | 28,57 | 23,72 | 16,0 | 16,0 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | 1,95 | 2,16 | 1,58 | 1,6 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | 0,37 | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Свинец (суммарно) | мг/л | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Водопроводная сеть, проложенная в 1967 – 1977 г.г. на территории Новокопыловского сельсовета,  находится в неудовлетворительном состоянии.

2. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица 5

Баланс водопотребления по Новокопыловскому сельсовету на 2014 г.

| № п/п | Потребители | Ед. изм. | Кол-во потребит. | Норма водопо-требл., м3/мес | Итого за год, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |
|  | В жилых помещениях с водопровом, туалетом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | чел | 250 | 3,466 | 10398 |
|  | В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | чел | 649 | 2,517 | 19602 |
|  | В жилых помещениях с водопроводом, мойкой кухонной без канализации | чел | 123 | 2,03 | 2996 |
|  | В жилых помещениях без водопровода, при использовании водоразборных колонок | чел | 58 | 0,85 | 592 |
|  | ИТОГО по хозяйственно-питьевым нуждам |  |  |  | 33588 |
| 1.2 | Содержание домашних животных |  |  |  |  |
|  | Коровы | гол | 65 | 3,025 | 2360 |
|  | Быки и нетели | гол | 70 | 1,815 | 1525 |
|  | Лошади | гол | 10 | 1,815 | 218 |
|  | Свиньи | гол | 300 | 0,756 | 2722 |
|  | Овцы, козы | гол | 135 | 0,303 | 491 |
|  | ИТОГО по содержанию домашних животных |  |  |  | 7316 |
| 1.3 | Полив приусадебных участков |  |  |  |  |
|  | Площадь поливных площадей | м2 | 69800 | 0,184 | 38530 |
|  | ИТОГО по поливу приусадебных участков |  |  |  | 38530 |
| ИТОГО по разделу НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  | 79434 |
| 2 | Бюджетные организации | Ед.. изм. | Кол-во потреби-телей | Норма водопо-требле-ния, л/сут | Итого за год, куб.м |
|  | Детсад | м3 |  |  | 584,2 |
|  | Школа | м3 |  |  | 2028,2 |
|  | Фап | м3 |  |  | 115 |
|  | Магазин | м3 |  |  | 102 |
| ИТОГО по разделу бюджетные организации |  |  |  |  | 2894,2 |
| 3 | Технологические (промывка системы водопровода) | Протя- женно ть сети, км | Объем воды в 1 км, куб.м. | Объем воды на 1 промывку куб.м. | Итого за год на промывку, куб.м |
|  | Труба, диаметр (мм) |  |  |  |  |
|  | Башня Рожневского, куб.м |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу технологические нужды |  |  |  |  | 6000 |
| ИТОГО по предприятию: |  |  |  |  | 88263 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 90 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития

Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).

## 1.3 Направления развития централизованных систем водоснабжения поселения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2034 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Новокопыловского сельсовета,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о водопотреблении  в перспективе на будущее приведены в таблице 6:

Таблица 6

Перспективный баланс водопотребления по Новокопыловскому

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2014 г | Расчетный срок - 2024г. |  | Расчетный срок - 2034г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с.Новокопылово | 200 | 790 | 10 | 800 | 20 | 810 |
| 2 | с.Смирново | 80 | 260 | 3 | 263 | 6 | 266 |
|  | Итого |  | 1050 | 13 | 1063 | 26 | 1076 |

В перспективе развития Новокопыловского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки

В планах по благоустройству жилой застройки на территории Новокопыловского сельсовета планируется следующее:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2034 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий жилой фонд оборудуется местными водонагревателями, установятся приборы учета и ликвидируются уличные колонки, что  позволит более точно определять объем оказываемых услуг по водоснабжению)

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В перспективе развития Новокопыловского сельсовета предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей территории сельского совета. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

1.5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных набжения.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Для нормальной организации подачи воды проектом предусмотрено проведение следующих работ:

с. Новокопылово

- Замена водопровода по улице Ю.Ахаева, Колхозная, Партизанская, Центральная.

- Устройство разделительных колодцев.

- Ремонт водонапорных башен.

с. Смирново

- Замена водопровода по ул.Заречная, Советская.

- Устройство разделительных колодцев.

- Ремонт водонапорных башен.

По всем потребителям воды обязательна установка приборов учета воды, что приведет к  экономии расхода воды. (В настоящее время установлено 3 счетчика, что составляет  1 % всех домовладений).

## 1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент,

отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) на работу по улицам приведены в таблице 7.

Таблица 7.

| Наименование | Количество | Цена единицы (руб) | Цена всего (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кольца | 65 шт | 1860,00 | 120900 |
| Люки | 25 шт | 1050,00 | 26250 |
| Плиты | 20 шт | 1880,00 | 37600 |
| Седло | 40 шт | 77,38 | 3095,2 |
| Краны | 50 шт | 120,00. | 6000 |
| Труба | 2000 м | 53,00 | 106000 |
| Муфта соединительная | 20 шт | 190,02 | 3800,4 |
| Заглушка | 2 шт | 127,52 | 255,04 |
| Тройник | 10 шт | 250,87 | 2508,7 |
| Копка , закопка траншеи | 2000 м | 250,00 | 500000 |
| Прокладка трубы | 2000 м | 200,00 | 400000 |
| Монтаж колодцев | 30 шт | 5000,00 | 150000 |
| Доставка трубы и фитингов | 300 км | 29,00 | 8700 |
| Доставка колец плит и люков | 300 км | 29,00 | 8700 |
| Итого: |  |  | 1373809,34 |

# Глава 2. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Схема будет реализована в период с 2014 г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2014 - 2024 г.г.

с.Новокопылово

Первый этап предусматривает:

- Замена водопровода по улице Ю.Ахаева – 1500 м,

- Замена водопровода по улице Колхозная – 450 м,

- Замена водопровода по улице Центральная – 1000 м,

- Замена водопровода по улице Партизанская – 1000 м,

- Устройство разделительных колодцев

- Ремонт водонапорных башен.

Второй этап 2024 – 2034 г.г.

с. Смирново

- Замена водопровода по Заречная – 400 м,

- Замена водопровода по улице Советская – 500 м,

- Устройство разделительных колодцев

- Ремонт водонапорной башни.