

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОСКРЕСЕНСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА
ЗАРИНСКОГО   РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
09.04.2026			                   						              № 2/1
с. Воскресенка
	                                 
Об источниках наружного 
противопожарного водоснабжения 
для целей пожаротушения, 
расположенных на территории 
сельского поселения Воскресенский
 сельсовет Заринского района и на
 прилегающих к нему территориям




           В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края,  администрация сельского поселения Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края
                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края согласно приложению №1.
       2. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.
        3. Администрации сельского поселения Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:
       3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведенной проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.
       3.2. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учет их количества и технического состояния.
       3.3.  Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоемов  твердым покрытием на установку  расчетного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей
       4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории сельского поселения Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.
       5.  Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Воскресенского сельсовета Заринского района Алтайского края.
       6. Контроль, за выполнением настоящего постановления, оставляю за собой.
 
  
Глава сельсовета								О.А. Дошлова     

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












 




 Приложение № 1  
к  постановлению администрации
 сельского поселения 
[bookmark: _GoBack] №2/1 от 09.04.2026 года

ПРАВИЛА
учета и проверки наружного противопожарного
водоснабжения находящегося на территории  сельского поселения  Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края
1. Общие положения
          1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории администрации сельского поселения Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края, и обязательны для исполнения всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.
          1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.
         1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация сельского поселения    или абонент, в ведении которого они находятся.
        1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения 
       2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
     - качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
    - точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
    - систематическим контролем за состоянием водоисточников;
    - периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
    - своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.
        2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.
        2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
        2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоёмам  должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.
      2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5м.
      2.6. Источником естественного противопожарного водоснабжения является река Татарка. Подъезд к естественному источнику пожарного водоснабжения расположен на левом берегу реки Татарка. Ширина подъезда должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их устраивают площадку с твердым покрытием размером 12х12 м. Глубина воды должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а площадка очищается от снега и льда.
     2.7. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.
     2.8. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.
3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.
    3.1. Администрация сельского поселения  и  абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.
      3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара,  администрация сельского поселения и  абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.
      3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.
      3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:
      - наличие на видном месте указателя установленного образца;
     - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
     - степень заполнения водой и возможность его пополнения;
     - наличие площадки перед водоемом для забора воды;
     - герметичность задвижек (при их наличии);
     - наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
      3.5. При проверке пожарного пирса проверяется:
     - наличие на видном месте указателя установленного образца;
     - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
     - наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
     - визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие котлована для забора воды.
      3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.
4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения
       4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.
       4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.
      4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы сельского поселения Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления сельского поселения Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края, органа государственного пожарного надзора.
     4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:
      - вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
     - причины сокращения количества водоисточников;
      - диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;
     - наличие насосов - повысителей, их состояние;
     - выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),
     - строительства новых водоемов, пирсов, колодцев. 
        4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.
5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.
         5.1. Администрация сельского поселения   и абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.
        5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.
        5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.
        5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, администрация сельского поселения  в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления сельского поселения Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.
        5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание  на водоотдачу.
 
6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.
        6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:
      - произвести откачку воды из колодцев;
      - проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
     - произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;
    - осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.
       6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.
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