АДМИНИСТРАЦИЯ  КОМАРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

# ЗАРИНСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.03.2018										            № 4

с. Комарское

| Об утверждении схемы водоснабжения села Комарское Заринского района Алтайского края |  |
| --- | --- |

В целях улучшения работы системы водоснабжения, повышения качества питьевой воды с. Комарское, в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить схему водоснабжения села Комарское Заринского района Алтайского края (прилагается).

2. Постановление от 25.12.2013 № 66 «Об утверждении схемы водоснабжения села Комарское Заринского района Алтайского края» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета 								М.В. Беспёрстова

Утверждена

постановлением администрации

Комарского сельсовета

от 14.03.2018  № 4

Схема водоснабжения

Комарского сельсовета Заринского района

Алтайского края

Содержание

Введение	3

Паспорт схемы	4

Глава 1. Схема водоснабжения	5

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	5

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	5

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	                                  6

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	                                                                                   7

1.2 Баланс водоснабжения потребления питьевой,технической воды	8

1.3 Направления развития централизованных систем водоснабжения	8

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	8

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………………………………....9

1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	9

Глава 2. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………………………………..

11

# Введение

Схема водоснабжения муниципального образования Комарский сельсовет на период до 2033 года разработана на основании технического задания, утверждённого Администрацией Комарского сельсовета Заринского района Алтайского края, в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» и с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию системы водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования системы, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды  сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы.

Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения муниципального образования Комарский сельсовет Заринского района Алтайского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация Комарского сельсовета.

Местонахождение объекта:

Россия, Алтайский край, Заринский район, село Комарское.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782.

Цели схемы:

Целями схемы являются:

-развитие системы централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г;

-увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды.

Способ достижения поставленных целей.

для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство сетей магистрального  водопровода, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Комарского сельсовета в целом;

- установка приборов учёта.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г.

- прокладка магистрального водопровода для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- ремонт водонапорных башен;

- реконструкция существующих ВЗУ.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1.Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2.Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

3.Увеличение мощности системы  водоснабжения.

4.Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

5.Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития муниципального образования.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование Комарский сельсовет расположено в центре Заринского района Алтайского края. В состав муниципального образования по состоянию на 1 января 2018 года входит один населенный пункт с. Комарское с численностью населения 634 человека.

Автономная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеется. Системе водоснабжения с. Комарское более 30 лет. Водопровод спроектирован и смонтирован в 1984 году Алтайским Государственным институтом «АЛТАЙГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ».

Водовод выполнен чугунной трубой, диаметр трубы - 100 мм. Состояние водопровода удовлетворительное. Вводы в дома граждан смонтированы из труб разного диаметра. За время эксплуатации трубы сильно засорились, проржавели. Обслуживанием водопровода в селе Комарское до 2006 года занимался совхоз (позднее ЗАО) Сорокинский. Так как водопровод не относился к основному производству, то, естественно, все ремонты и финансирование ремонта проводилось по остаточному принципу. В процессе эксплуатации водопровода были закопаны некоторые существующие колодцы с находящимися в них задвижками, предназначенными для распределения воды, отсутствует схема прокладки водопровода.

На территории Комарского сельсовета услуги холодного водоснабжения с 01.01.2011 по 31.12.2012 оказывало ООО «Тритон».

За время осуществления своей деятельности предприятием выполнен следующий объем работ: промыт водопровод в с. Комарское, заварена водонапорная башня, своевременно устранялись порывы водопровода.

Установлена запорная арматура в колодце на ул. Молодежной, проведена ревизия и ремонт всей запорной арматуры, 14 пожарных гидрантов по водопроводу сельсовета. Установлено 20 приборов учета.

Выполненные работы позволили снять острое напряжение с подачей воды в верхней части села Комарское, так как в летний период времени там наблюдался низкий напор воды. Проблемы в водоснабжении еще остались. Установка водораспределительных колодцев с запорной арматурой на пересечении улиц позволила бы регулировать давление в системе водопровода, кроме этого в случае аварии на водопроводе позволит отключать подачу воды не во всем селе сразу, а только на поврежденном участке.

С 01.01.2013 водозаборные сооружения, водонапорные башни, магистральные и распределительные трубопроводы находятся на обслуживании Администрации Комарского сельсовета Заринского района Алтайского края, так как из-за нерентабельности ООО «Тритон» отказалось обслуживать водопровод села Комарское.

В настоящее время с потребителями заключены соглашения на аренду муниципального имущества. В течение 2013 года два раза был объявлен конкурс на заключение договора аренды объектов муниципального имущества для оказания услуг по водоснабжению граждан села Комарское.

Структура системы водоснабжения села Комарское состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

-  Водонапорных башен

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от  водонапорных башен до потребителей.

Структура системы водоснабжения села Комарское показана на схеме (Приложение 1)

Хозяйственно - питьевое и производственное водоснабжение села Комарское осуществляется одиночной скважиной на Комарском участке недр в селе Комарское Заринского района Алтайского края.

Запасы подземных вод по лицензионным участкам не разведывались. В 1974-1980гг проведена региональная оценка эксплуатационных запасов подземных вод. В результате проведенных работ по Заринскому району оценены эксплуатационные запасы водоносного неоген-четвертичного комплекса. В 1999-2001 году была проведена оценка обеспеченности населения Алтайского края ресурсами подземных вод для хозяйственно - питьевого водоснабжения (протокол НТС КПР по Алтайскому краю от 17.01.2002г № 2).

Суммарные прогнозные ресурсы подземных вод, существующего водоотбора по району и действующим участкам:

Таблица 1. Суммарные прогнозные ресурсы подземных вод

| Наименование водоносного комплекса | Прогнозные ресурсы, тыс. м3/сут. | Существующий водоотбор, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | Минерализация до 1,0 г/куб.дм | На действующем участке |
| Неоген-четвертичный | 20,61 | 2,076 |

Эксплуатируемая водоносная палеозойская (PZ) зона на действующих участках не изучалась. Пробурены эксплуатационные скважины без проведения опытно – фильтрационных работ.

Работы по оценке эксплуатационных запасов для водоснабжения рассматриваемых объектов не проводились.

1.1.2 Описание и функционирование системы водоснабжения

Характеристика скважины приведена в таблице1 (Приложение 2).

В качестве водоподъемных устройств используются глубинный насос ЭЦВ-6-6,5-125. Современный водоотбор по водозабору не превышает 4,395 тыс. м3/ сут.

Вода из скважины погружным насосом по напорному водоводу подается в водонапорную башню, объемом 22 м3 , расположенную рядом со скважиной.

Учет водопотребления производится по нормам потребления и приборам учета установленных в домах граждан  и организациях.

Проект зон санитарной охраны (ЗСО) действующих водозаборов подземных вод разработан ООО «Научно- производственным центром «Сибприродпроект» в 2010 году, проект утвержден 11.01.2012 Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Характеристика насоса скважины водозабора

Таблица 2

| Характеристика насосов |  |  |  | Наименование населенного пункта сельсовета | Метод управления | Объем забора воды, тыс. м³ в год |  | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Тип насоса: погружной, для артезианских скважин |  |  | допустимый | фактический |  |
| 10 | 80 | 4 | ЭЦВ 6-10-80 | с. Комарское | ручное | 32,3 | 14,26 | 1 |

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных трубопроводов диаметром 100 мм общей протяжённостью 8,9 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Подземные воды пресные с сухим остатком 352 – 685 мг/куб.дм. по химическому составу воды гидрокарбонатные магниево- кальциевые, умеренно жесткие – общая жесткость составляет 4,8- 7,5 экв/ куб.дм. Качественный состав извлекаемых подземных вод практически по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Исключение составляет содержание железа и марганца,  величина которых носит непостоянный характер и временами превышает предельно допустимые концентрации. Бактериологические  показатели соответствуют норме. Содержание пестицидов, радионуклеидов и микрокомпонентов для вод хозяйственно- питьевых целей не превышает допустимых норм. Данные лабораторных анализов воды из скважин указаны в таблице 2 (Приложение 2).

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Водопроводная сеть на территории Комарского сельсовета проложена в 1984 году, находится в удовлетворительном состоянии.

2.Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

1.2 Существующие балансы водопотребления

В настоящее время не все жилые дома села Комарское подключены к центральному водопроводу. Численность животных в личных подсобных хозяйствах граждан уменьшается. В связи с этим уменьшается объем потребляемой воды.

Справка о существующем водопотреблении на территории Комарского сельсовета представлена в таблице 4 (приложение  3).

1.3 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Развитие системы водоснабжения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Комарского сельсовета, а так же 100%-е подключение потребителей к централизованной системе водоснабжения. Данные о водопотреблении в перспективе на будущее приведены в таблице 4 (Приложение № 2).

В перспективе развития Комарского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённого пункта и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Комарского сельсовета принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

-существующий жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Комарского сельсовета предусматривается 100% - ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей территории сельсовета. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Для нормальной организации подачи воды необходимо проведение следующих работ:

- Ремонт или замена водонапорных башен. Промывка и запуск резервной скважины. Установка трех водораспределительных колодцев с запорной арматурой на ул. Новой, ул. Молодежной.

По всем потребителям воды обязательна установка приборов учета воды, что приведет к экономии расхода воды (В настоящее время 58 жилых помещений подключены к центральному водопроводу, из них установлено счетчиков в 26 домах, что составляет  44,8 %).

1.5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается:

- Пробурить артезианскую скважину и произвести промывку и реконструкцию резервной скважины Б-30/81;

- Строительство водонапорных башен  V=25м3, H=18м;

- Прокладка уличной водопроводной сети Ø100мм :

- Промывка резервуаров, удаление иловых отложений.

## 1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен».

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и

недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических

изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 3

Таблица 3.  ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Комарское |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 2 | — | 2 200,0 | 2 200,0 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ø100 | км | 2 | 1200,0 | 1200,0 | 2400,0 |
| 1.3 | Строительство скважины | шт | 1 | 1500,0 |  | 1500,0 |
| 1.4 | Промывка и реконструкция резервной скважины Б-30/81 | шт. | 1 | 1000,0 |  | 1000,0 |
| 1.5 | Промывка резервуаров, удаление иловых отложений |  |  | 150,0 |  | 150,0 |
|  | Итого: |  |  | 3850,0 | 3400,0 | 7250,0 |

# Глава 2. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Схема будет реализована в период с 2018 г. по 2033 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2013-2023 г.

с. Комарское

Первый этап – реконструкция систем водоснабжения, предусматривает замену водопровода по ул. Молодежная - 2000 м, диаметр трубы -100 мм.

Установка трех водораспределительных колодцев с запорной арматурой на ул. Новая, ул. Молодежная.

Строительство новой артезианской скважины, промывка и запуск резервной скважины Б-30/81.

Второй этап 2023-2033 г.

с. Комарское

Замена водонапорных башен;

Частичная замена водопровода.

Строительство уличной водопроводной сети в селе.

____________________________________________________________________________

Приложение 2 к схеме водоснабжения

Таблица 1. Характеристика действующей скважины водозабора

| № п/п | № пасп | Кадастровый номер | Местоположение | Глубина, м | Производительность, м3/ч | Глубина установки насоса, м | Метод защиты от загрязнения | Метод очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АБ-92/87 | 21314 | Комарское | 60 | 30 | 40 | Фильтрование через сетчатый фильтр | Фильтрование через сетчатый фильтр |

Таблица 2. Данные лабораторных анализов воды из скважины на территории Комарского сельсовета

| № п/п | Показатель состава | Единица измерения | Результат исследования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скважина АБ- 92/87 |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | 6,7 |
| 2 | Окисляемость | мг/дм3 | 1,90 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/дм3 | 0,45 |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,19 |
| 5 | Мутность | мг/дм3 | 6,32 |
| 6 | Марганец | мг/дм3 | 0,01 |
| 7 | Сульфаты | мг/дм3 | 15,8 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,0001 |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/дм3 | 1,60 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/дм3 | 0,07 |
| 11 | Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,0001 |

Таблица 3. Характеристика насоса скважины водозабора

| Характеристика насосов |  |  |  | Наименование населенного пункта сельсовета | Метод управления | Объем забора воды,тыс.куб.м |  | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача, куб.м/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Тип насоса: погружной, для артезианских скважин |  |  | допустимый | фактический |  |
| 10 | 80 | 4 | ЭЦВ 6-10-80 | с. Комарское | автоматический | 32,3 | 14,26 | 1 |

Приложение 3 к схеме водоснабжения

с. Комарское Заринского района Алтайского края

Таблица 4 Справка о водопотреблении из артезианской скважины, расположенной на территории муниципального образования Комарский сельсовет  Заринского района Алтайского края

| № п/п | наименование потребителя | ед. изм. | Современное состояние 2018 г. |  |  |  | Перспективное состояние 2019 г. |  |  |  |  | Количество дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей | Водопотребление |  |  | Количество потребителей | Водопотребление |  |  |  |  |
|  |  |  |  | норма л/сут | м3/сут | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | норма л/сут | м3/сут | тыс. м3/сут |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | Население | Чел | 537 | 50 | 26,85 | 9,80 | 547 | 50 | 27,35 | 9,98 |  | 365 |
| 2 | Администрация | Чел | 6 | 10 | 0,06 | 0,03 | 6 | 10 | 0,06 | 0,03 |  | 365 |
| 3 | Школа (учителя и ученики) | Чел | 81 | 20 | 1,62 | 0,33 | 81 | 20 | 1,62 | 0,33 |  | 204 |
| 4 | ФАП | Чел | 12 | 15 | 0,18 | 0,05 | 12 | 15 | 0,18 | 0,05 |  | 270 |
| 5 | Библиотека | Чел | 2 | 5 | 0,01 | 0,003 | 2 | 5 | 0,01 | 0,003 |  | 280 |
| 6 | Клуб | Чел | 3 | 12 | 0,04 | 0,015 | 3 | 12 | 0,04 | 0,015 |  | 365 |
| 7 | Пекарня |  |  | 4220 | 4,22 | 0,86 |  | 4220 | 4,22 | 0,86 |  | 204 |
| 8 | Магазин «Новый» | Чел | 6 | 5 | 0,03 | 0,011 | 6 | 5 | 0,03 | 0,011 |  | 365 |
| 9 | Магазин Райпо | Чел | 2 | 5 | 0,01 | 0,004 | 2 | 5 | 0,01 | 0,004 |  | 365 |
| 10 | Магазин «Продукты» | Чел | 4 | 5 | 0,02 | 0,007 | 4 | 5 | 0,02 | 0,007 |  | 365 |
| 11 | Скот частного сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | КРС (молодняк) | Гол | 70 | 60 | 4,2 | 0,90 | 63 | 60 | 3,78 | 0,81 |  | 215 |
| 11.2 | Коровы | Гол | 53 | 70 | 3,71 | 0,80 | 45 | 70 | 3,15 | 0,68 | 215 |  |
| 11.3 | Свиньи | Гол | 192 | 15 | 2,88 | 1,05 | 150 | 15 | 2,25 | 0,82 | 365 |  |
| 11.4 | Козы, овцы | Гол | 50 | 10 | 0,50 | 0,12 | 44 | 10 | 0,44 | 0,09 | 215 |  |
| 11.5 | Лошади | Гол | 22 | 60 | 1,32 | 0,28 | 20 | 60 | 1,20 | 0,26 | 215 |  |
| 12 | Хозяйственно-питьевые нужды всего |  |  |  | 45,65 | 14,26 |  |  | 44,36 | 13,95 |  |  |
| 13 | Полив огородов | Хоз. | 203 |  | 0,09 | 2,82 | 203 |  | 0,09 | 2,82 | 90 |  |
|  | итого |  |  |  | 45,74 | 17,08 |  |  | 44,45 | 16,77 |  |  |