АДМИНИСТРАЦИЯ ХМЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2018                                                                                                                        № 9

с. Хмелевка

Об утверждении схемы водоснабжения                                                                                                     Хмелевского сельсовета                                                                                         Заринского района Алтайского края

- В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Уставом муниципального образования Верх-Камышенский сельсовет Заринского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Схему водоснабжения Хмелевского сельского поселения Заринского района Алтайского края.

- Постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде в здании администрации Хмелевского сельсовета и на Web  странице администрации Хмелевского сельсовета размещенной на официальном сайте администрации Заринского района Алтайского края http://заринский22.рф во вкладке «сельсоветы».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета  					        		  М.Г. Корчагина

Схема водоснабжения

Хмелевского  сельского поселения

Заринского  района Алтайского края

Администрация Хмелевского  сельсовета

Заринского района Алтайского края

2018 г.

Содержание

Содержание	2

Паспорт схемы	4

Глава 1. Схема водоснабжения	5

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	5

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	5

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	6

1.2 Существующие балансы водопотребления	9

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	9

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	11

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству,  реконструкции и модернизации объектов водоснабжения .	11

1.6 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	12

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения 	14

Введение

Схема водоснабжения  Хмелевского  сельского поселения на период до 2033 года  разработана на основании следующих документов:

.

В соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения  содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ;

- прогнозные балансы потребления  питьевой, технической воды, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений ;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения ;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных  холодного водоснабжения ;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения ;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения  в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы ;

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения Хмелевского сельского поселения Заринского района Алтайского края .

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава Хмелевского сельсовета Заринского района Алтайского края.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край

, Заринский  район,  село Хмелевка.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению  при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения ;

- 	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов ;

-  	строительство новых водозаборных узлов ;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Хмелевского    сельского поселения в целом;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2018-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- поэтапная перекладка существующих  водопроводных сетей;

- замена кабеля в скважинах расположенных на территории Хмелевского сельсовета;

Второй этап 2023-2033г

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- установка очистительных устройств для воды в водонапорных башнях.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения .

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Хмелевское сельское поселение расположено в Северо-западной части Заринского района Алтайского края  в 33  км., от районного центра. В состав Хмелевского  сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 2018г.):

- с. Хмелевка (1134 человек)

- п. Новодресвянка ( 8 чел).

- с. Клабуковка (18 человек)

Итого общая численность населения на 2018 г. составляет  человек.

В состав Хмелевского сельского поселения входят 3  населённых пункта. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют с.Хмелевка и с. Новодресвянка.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение с.Хмелевка осуществляется из артезианских скважин. Скважина «Узкая грива» по ул. Горького, 21 - год ввода в эксплуатацию  1972 г.;

Скважина «ПМК №1» по  ул. Коммунистическая 2а, - год ввода в эксплуатацию 1982.

Фактически поднято воды за 2017г. – 51 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения с. Хмелевка – 27323.2 п. м.

В настоящее время обслуживающей организацией является  И.П Дитятьев И.Ф.

Износ существующих сетей составляет 40% по состоянию на 01.01.2018г.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут. | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с.Хмелевка | Скважина ПМК №1 | 1974 | 0,156 | 126 | - |
|  |  | Скважина «Узкая грива» | 1969 | 0,156 | 120 | - |

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на водозаборах

Хмелевского сельского поселения

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | ВЗУ с. Хмелевка | 1рез=42,0 м/куб | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4.5 | - |
|  |  | 1рез=34,0 м/куб | ЭЦВ 6-10-110 | 6,5 | 125 | 4.5 | - |
|  | с. Дресвянка | 1рез =28 м/куб | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6.5 | 125 | 4.5 | - |

Скважины с. Хмелевка обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14. Все скважины имеют ограждение.

Существующие водопроводные сети проложены из пластмассовых, стальных,  ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 100 мм общей протяжённостью 27323.2  км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды прилагаются. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

По химическому составу воды гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные смешанного катионного состава пресные с сухим остатком 0.4-0.7г/л. Санитарное состояние воды удовлетворительное. Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода) по всем показателям.

Таблица  3

| жесткость общая | - | 4,8 мг- экв/л |
| --- | --- | --- |
| рН | - | 7,3 |
| хлориды | - | 10 мг/л |
| сульфаты | - | 14,63 мг/л |
| аммоний | - | 1,2 мг/л |
| фтор | - | 0,4 мг/л |
| марганец | - | 0,15 мг/л |
| нитраты | - | 4,65 мг/л |
| окисляемость | - | 0,95 мг/л О2 |
| железо общее | - | до 1,1 мг/л |

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением охвачена вся застроенная часть   сельского поселения.

- Водопроводная сеть на территории  сельского поселения,  находится в удовлетворительном состоянии, требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие  в поселении качественных источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, сельского хозяйства

Таблица водопотребления по  сельскому поселению на 2018г.

Таблица 4.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Хмелевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2018г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1142 | 101,0 | 71,4 | 21.7 | 59,5 | 2,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 14,0 | 5,1 | 13,4 | 0.58 |
|  | Полив | Уч-к | 300 | 400 | 1,2 | 4,8 | 40 | - |
|  | Итого: |  | 71142 |  | 86,6 | 31,60 | 112,9 | 2,98 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения  на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения  сельского поселения,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения   сельского поселения приведены  в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2018 г | Расчетный срок - 2023г. |  | Расчетный срок - 2033г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с.Хмелевка | - | 1134 | 20 | 1154 | 20 | 1174 |
| 2 | с. Новодресвянка. | - | 8 | - | 8 | - | 8 |
|  | Итого |  | 1142 |  |  |  | 1182 |
|  |  |  |  |  | 1162 |  |  |

В перспективе развития   сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Хмелевского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий  жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

82,8 л/ сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Хмелевского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей  территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Схема будет реализована в период с 2018г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2018-2023г.:

- Приведение ЗСО в соответствие с требованиями законодательства

- Установка приборов учета водопотребления.

На второй этап 2023-2033 гг.:

## 1.     Установка очистительных приборов.

2.     Поэтапная замена магистральных кольцевых водопроводных сетей.

3.     Ремонт смотровых колодцев и распределительных узлов

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения

На первый этап 2018 – 2023 гг.:

- Приведение ЗСО в соответствие с требованиями законодательства;

- Получение лицензии на воду.

- Замена кабеля в скважина

На второй этап 2023-2033 гг.:

- Произвести реконструкцию скважины находящейся в с. Дресвянка с одновременной заменой старых сетей;

- Строительство  сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Хмелевского сельского поселения в целом;

- прокладка (замена) водопровода на Ø63 мм в с. Дресвянка.

- Ремонт смотровых и водораспределительных колодцев.

5.    Пробурить скважину в селе Хмелевка для резервного использования.

## 1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Хмелевка |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | 2412,535 |  | 2 412,535 |
|  | Водопровод из труб ПЭ |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ø100 | км | 1,3 | — | 7025.250 | 7025,250 |
| 1.3 | Ø63 | км | 1.6 | 10156.655 |  | 10156.655 |
|  | Итого: |  |  | 12569,190 | 7025.250 | 19594,44 |

# Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2013-2023г.:

- Реконструкция водонапорной башни в с. Хмелевка.

- Установка приборов учета водопотребления.

- Ремонт павильонов и зон ЗСО, согласно проектов ЗСО.

Второй этап 2023-2033 гг.:

## 1.     Установка гидрантов на сети для пожаротушения.

2.     Поэтапная замена магистральных кольцевых водопроводных сетей.

3.     Ремонт смотровых колодцев и распределительных узловинского района Алтайского края   000000000000000000000000000000000000000000000000инского района Алтайского края   000000000000000000000000000000000000000000000000ского района Алтайского края   000000000000000000000000000000000000000000000000кого района Алтайского края   000000000000000000000000000000000000000000000000го района Алтайского края   000000000000000000000000000000000000000000000000о района Алтайского края   000000000000000000000000000000000000000000000000района Алтайского края   000000000000000000000000000000000000000000000000айона Алтайского края   000000000000000000000000000000000000000000000000  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005.6инского района Алтайского края   000000000000000000000000000000000000000000000000