Администрация ШПАГИНСКОГО сельсовета

Заринского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июля 2018 года № 50

ст.Шпагино

Об утверждении схемы

водоснабжения Шпагинского

сельсовета Заринского района

Алтайского края на период до 2027 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении», согласно постановления правительства РФ № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схему водоснабжения Шпагинского сельсовета Заринского района Алтайского края согласно приложения.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном стенде.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельсовета	М.И. Еремин

Утверждена

постановлением администрации

Шпагинского сельсовета

от 04.07.2018 № 50

Схема водоснабжения

Шпагинского сельсовета

Заринского района Алтайского края

ст.Шпагино

2018 г.

Содержание

Введение……………………………………………………………………………………….2

Паспорт схемы…………………………………………………………………………………3

Глава 1. Схема водоснабжения ....................................….……………………………………4

1.1 Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения поселения………………………………………………………………………………………………4

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования…………………………………………………………..………………………………..…4

1.1.2Описание и функционирования систем водоснабжения ………………...………6

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	…………………………………………..6

1.2 Баланс водоснабжения и потребление питьевой, технической воды …………..……..6

1.3 Направления развития центральных систем водоснабжения …………………………7

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	……………………………………………………………………………..….8

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………………………………9

1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения………………….....9

Глава 2.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Шпагинский сельсовет на период до 2023 года разработана на основании технического задания, утверждённого главой администрации Шпагинский сельсовета Заринского района Алтайского края и в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

-прогнозные балансы потребления горячей питьевой, технической воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

-карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

-границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

-перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения муниципального образования Шпагинский сельсовет Заринского района Алтайского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Шпагинского сельсовета.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Заринский район, муниципальное образование Шпагинский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

-	Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

-	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения;

-	повышение качества питьевой воды.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-	ремонт сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Шпагинского сельсовета в целом;

-	установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки реализации схемы 2018-2027 гг.:

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- ремонт водонапорной башни на ст.Шпагино;

- капитальный ремонт водонапорной башни в пос.Батунный;

- поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование Шпагинский сельсовет расположено на юго западе Заринского района Алтайского края. В состав муниципального образования входят следующие населённые пункты с количеством населения:

ст.Шпагино (534 чел.)

ст.Батунная (79 чел.)

пос.Батунный (304 чел.)

р-д Загонный ( 27 чел.)

Общая численность населения на 01.01.2018г. составляет 948 человек.

В состав Шпагинского сельсовета входит 4 населённых пункта. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеются во всех населенных пунктах.

Системе водоснабжения в населенных пунктах Шпагинского сельсовета от 60 до 20 лет. Водопровод на ст.Шпагино спроектирован и построен в начале 50-х годов Западно-Сибирским отделением Министерства железных дорог СССР. Позднее в 1993 году была сооружена и введена в строй новая скважина № 343, которая обеспечивает водой ст.Шпагино в настоящее время.

Водовод от водозабора до водонапорной башни и по улицам Линейная и Привокзальная на ст.Шпагино выполнена чугунными трубами диаметром 100 и 200 мм. Состояние этого участка водопровода удовлетворительное. А водопровод на других улицах выполнялся позднее металлическими и полиэтиленовыми трубами диаметром 50мм.

На территории Шпагинского сельсовета услуги холодного водоснабжения с 01.11.2013 до января 2015 года оказывала ИП Аветисян Т.А. в аренде у которой находились водозаборные сооружения, водонапорная башня, магистральные и распределительные трубопроводы. В январе 2015 года Аветисян Т.А. расторгла договор аренды.

Структура системы водоснабжения сел Шпагинского сельсовета состоит из следующих элементов:

- 4-х Водозаборных сооружений (подземного типа) на ст.Шпагино, ст.Батунный, пос.Батунный, разъезд Загонный;

- 2-х Водонапорных башен на ст.Шпагино, пос.Батунный;

-Сети магистральных и распределительных трубопроводов, протяженностью 12430 м., обеспечивающих транспортирование воды от скважин до водонапорных башен и далее до потребителей.

Кроме этого в систему водоснабжения поселения входят 30 водозаборных колонок, 28 смотровых колодцев.

Хозяйственно- питьевое и производственное водоснабжение сел Шпагинского сельсовета осуществляется одиночными скважинами на Шпагинском, Батунском, Загонном участках недр на ст.Шпагино, ст.Батунная, пос.Батунный, р-д Загонный Заринского района Алтайского края.

Запасы подземных вод по лицензионным участкам не разведывались. В 1999-2001гг проведена оценка обеспеченности населения Алтайского края ресурсами подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения (протокол НТС КПР по Алтайскому краю от 17.01.2002г №2).

1.1.2 Описание и функционирование систем водоснабжения.

Таблица 2. Характеристика скважин водозабора

№ п/п	№ паспорта скважины	Кадастровый номер	Местоплож. с.ш./в.д.	Глубина (м.)	Производительность куб.м./ч	Глубина установки насоса (м)	Метод защиты от загрязнения	Метод очистки
1	343 (скважина на ст.Шпагино)	22:13:000000:0000:01:213:600:000014000	53032/20// / 84030/40// ст.Шпагино	195	25	68	Фильтрование через сетчатый фильтр
2	1 (скважина на р-де Загонный)	22:13:000000:0000:01:213:600:000014040	53035/40// / 84040/15// Загонный	135	10	80
3	4 (скважина на ст.Батунная)	22:13:000000:0000:01:213:600:000014020	53039/20// / 84048/40// ст.Батунная	130	15	60
4	б/н (скважина в п.Батунный)	22:13:120002:344	130	15	80

В качестве водоподъемных устройств используются глубинные насосы ЭЦВ 8-25-125 ст.Шпагино, ЭЦВ-6-6,3-140 (ст.Батунная, р-д Загонный, пос.Батунный). Современный водоотбор по водозабору не превышает 4,395 тыс. куб. м/ сут.

На ст.Шпагино вода из скважины погружным насосом по напорным водоводам подается в водонапорную башню, объемом 300 куб. м., расположенной на расстоянии 1,1 км от водозабора, на ст.Батунная вода из скважины подается в заземленный резервуар объемом 150 куб. м., расположенный на возвышенности на расстоянии 200м от скважины, на разъезде Загонный вода из скважины подается в бак объемом 2 куб. м., находится в помещении насосной станции, в пос.Батунный в водонапорную башню объемом V60м3.

Проект зон санитарной охраны (ЗСО) действующих водозаборов подземных вод разработан ООО «Научно- производственным центром «Сибприродпроект» в 2008 году, проект прошел все согласования и утвержден. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 3.

Таблица 3. Характеристика насосов скважин водозабора

Характеристика насосов	Наименование населенного пункта сельсовета	Метод управления	Объем забора воды,.куб.м в сутки	Количество, шт.
Подача, куб.м/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Тип насоса: погружной, для артезианских скважин	допустимый	фактический
25	150	16	ЭВЦ 8-25-150	Ст.Шпагино	автоматический	600	80	1
6,3	140	6,3	ЭВЦ 6-6,3-140	Ст.Батунная	автоматический	150	50	1
6,3	140	6,3	ЭВЦ- 6-6,3-140	Р-з Загонный	автоматический	150	3,5	1
6,3	140	6,3	ЭВЦ- 6-6,3-140	Пос.Батунный	автоматический	150	30	1

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 219 мм общей протяжённостью 12,0 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Подземные воды пресные с сухим остатком 352 – 685 мг/куб.дм. по химическому составу воды гидрокарбонатные магниево- кальциевые, умеренно жесткие – общая жесткость составляет 4,8- 7,5 экв/ куб.дм. Качественный состав извлекаемых подземных вод практически по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Исключение составляет содержание железа и марганца, величина которых носит непостоянный характер и временами превышает предельно допустимые концентрации. Бактериологические показатели соответствуют норме. Содержание пестицидов, радионуклеидов и микрокомпонентов для вод хозяйственно- питьевых целей не превышает допустимых норм. Данные лабораторных анализов воды из скважин указаны в таблице 4.

Таблица 4. Данные лабораторных анализов воды из скважин на территории Шпагинского сельсовета

№ п/п	Показатель состава	Единица измерения	Результаты исследования
Скв.№ 343 ст.Шпагино	Скв. № 4 ст.Батунная	Скв. № 1 Загонный
1	Жесткость общая	Градус Ж	4,6	5,2	5,9
2	Окисляемость перманганатная	мгО/л	1,82	1,96	1,33
3	Фториды (F -)	Мг/л	0,50	0,54	0,60
4	Железо (суммарно)	мг/л	1,022	6,15	0,59
5	Мутность	ЕМФ	25,31	36,91	36,9
6	Марганец	Мг/л	0,56	0,50	0,25
7	Сульфаты	Мг/л	21,78	20,36	19,62
8	Кадмий (суммарно)	мг/л	0,0001	0,0001	0,0001
9	Нитраты (по NO3)	Мг/л	0,044	0,50	0,50
10	Аммиак (по азоту)	мг/л	1,43	1,25	0,08
11	Свинец (суммарно)	Мг/л	0,0001	0,0001	0,0001

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Водопроводная сеть на ст.Шпагино, ст.Батунная, р-д Загонный и пос. Батунный проложена в начале 50-х годов, находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Баки в водонапорных башнях также требуют капитального ремонта.

1.2 Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

Справка о существующем водопотреблении на территории Шпагинского сельсовета представлена в таблице 5

Таблица 5. Баланс потребления по Шпагинскому сельсовету за 2018г.

Потребитель	Наименование расхода	Ед-ца измерения	Кол-во	Средне суточн.норма на ед.изм. (л)	Водопотребление
Сред.сут.м3/сут	Годовое т.м3/год
1	2	3	4	5	6	7
Ст.Шпагино
Существующее положение 2018 г	Хоз-питьевые нужды	чел	534	63,2	32,0	11,7
Неучтенные расходы	%	20	12,6	6,4	2,3
Полив	домовл.	212	98,6	17,0	6,2
Итого:	55,4	20,2
Ст.Батунная
Существующее положение 2018 г	Хоз-питьевые нужды	чел	79	63,3	2,74	1,0
Неучтенные расходы	%	20	12,7	0,55	0,7
Полив	Домовл.	36	98,6	19	0,7
Итого:	5,2	1,9
Р-д Загонный
Существующее положение 2018 г	Хоз-питьевые нужды	чел	31	30,3	0,9	0,34
Неучтенные расходы	%	20	6,1	0,2	0,07
Полив	домовл	30	98,6	3,1	1,09
Итого:	4,1	1,5
Всего:	64,7	23,6

1.3 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2027 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Шпагинского сельсовета, а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о водопотреблении в перспективе на будущее приведены в таблице 5.

Таблица 5.

№ п/п	Перечень населенных пунктов	Число постоянных хозяйств	Численность населения, чел
Современное состояние, 2018 г	Расчетный срок 2027 г.
Прирост	Итого
1	Ст.Шпагино	534	23	557
2	Ст.Батунная	79	13	92
3	Р-д Загонный	27	2	29
4	Пос.Батунный	304	18	322
Итого	944	56	1000

В перспективе развития Шпагинского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Шпагинского сельсовета принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2027 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

25 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Шпагинского сельсовета предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Для нормальной организации подачи воды проектом предусмотрено проведение следующих работ:

ст.Шпагино

-Прокладка водопровода по ул. Привокзальная, Кирова, Линейная – 2,5км, диаметр трубы -100 мм, прокладка водопровода от магистрали водовода по ул. Привокзальная, Кирова 2.5 км.

- Замена 10 задвижек на магистрали.

ст.Батунная

Капитальный ремонт павильона.

-Замена водопровода по ул. Привокзальная 120м, диаметр 100мм.

пос.Батунный

- Капитальный ремонт водонапорной башни и насосной станции

1.5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается:

Капитальный ремонт водонапорной башни в пос.Батунный;

Частичная замена водопровода;

Капитальный ремонт павильона на ст.Батунная;

Замена изношенной запорной арматуры.

1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

2)Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 2.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ	Общая стоимость, тыс. руб.
1 этап 2027г	всего
1	2	3	4	5	7
Водоснабжение
1.	ст.Шпагино
1.1	Водонапорная башня V=300м³ H=35м. (ремонт резервуара)	шт.	1	800,0	800,0
Водопровод из труб ПЭ100:	км.	2,5	500,0	500,0
1.2	Ø70	км	2,5	300,0	300,0
Итого:	1600,0	1600,0
2.	ст.Батунная
2.1	Ремонт павильона V=48м³ H=3м.	шт.	1	70.0	70,0
Итого:	70,0	70,0
3.	пос.Батунный	70,0
3.1	Водопровод из труб ПЭ100:	км	1,0	150,0	150
Ø70	км	2,13	300,0	300
Итого:	450,0	450
ВСЕГО по поселению:	2120	2120

Глава 2. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема будет реализована в период с 2018 по 2027 гг.

ст.Шпагино

-Прокладка водопровода по ул. Привокзальная, Кирова, Линейная – 2,5км, диаметр трубы -100 мм, прокладка водопровода от магистрали водовода по ул. Привокзальная, Кирова 2.5 км.

- Замена 10 задвижек на магистрали.

ст.Батунная

Капитальный ремонт павильона.

- Ремонт в водораспределительных колодцах.

пос.Батунный

- Капитальный ремонт водонапорной башни и насосной станции