# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОЛУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## Р Е Ш Е Н И Е

21.07.2022				      ст. Голуха		                      №21

Об актуализации схемы теплоснабжения Голухинского сельсовета Заринского района Алтайского края на период с 2016 по 2029 гг.

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава муниципального образования Голухинский сельсовет, Совет депутатов Голухинского сельсовета

РЕШИЛ:

- Актуализировать схему теплоснабжения Голухинского сельсовета Заринского района Алтайского края на период с 2016 по 2029 гг.

- Определить на территории муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края единой теплоснабжающей организацией МУП «Тепло».

- Решение подлежит официальному обнародованию на информационном стенде в Администрации Голухинского сельсовета Заринского района Алтайского края.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета		М.А. Звягина

Российская Федерация
Алтайский край

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОЛУХИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО
КРАЯ НА ПЕРИОД С 2016 ПО 2029 гг.

(актуализация на 2021 год)

Барнаул 2020 г.

Оглавление

ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	6

1 Функциональная структура теплоснабжения	6

1.1	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	6

2 Источники тепловой энергии	7

2.1 Структура основного оборудования источников тепловой энергии. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	7

2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	9

2.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	10

2.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	11

2.5 Схемы выдачи тепловой мощности котельных	11

2.6 Среднегодовая загрузка оборудования	11

2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	11

2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	12

2.9 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто  Таблица 2.9 - Потребляемая тепловая мощность нетто на собственные и хозяйственные нужды	12

2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	12

3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	13

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект, параметры тепловых сетей	13

3.2 Карта-схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	13

3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	14

3.4 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	15

3.5	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	16

3.6 Гидравлические режимы тепловых сетей	16

3.7 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей	17

3.8 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	19

3.9 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	19

3.10  Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	21

3.11  Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года	21

3.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.	21

3.13 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	21

3.14 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	22

3.15 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	22

3.16 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	22

3.17 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	22

3.18 Бесхозяйные тепловые сети	23

3.19  Данные энергетических характеристик тепловых сетей	23

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	23

5.	Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии	23

5.1 Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом	23

5.2 Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	24

5.3 Случаи и условия применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	28

5.4 Величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	28

5.5 Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	29

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	30

6.1 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных	30

6.2 Резерв и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	31

6.3 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	31

7.	Балансы теплоносителя	31

7.1 Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;	32

7.2 Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.	32

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	33

8.1 Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;	33

8.2 Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;	33

8.3 Характеристики видов топлива в зависимости от мест поставки	33

8.4 Использование местных видов топлива	33

8.5	Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	33

8.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	34

9.	Надежность теплоснабжения	34

10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	39

11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	40

11.1 описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;	40

11.2 Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	41

12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	41

ГЛАВА 2 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	44

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения	44

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов	47

2.3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)	47

ГЛАВА 3 «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	47

ГЛАВА 4 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»	47

4.1 Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	47

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	48

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	49

ГЛАВА 5 «МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»	49

ГЛАВА 6  «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ»	50

6.1 Расчетные величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	50

6.2 Максимальные и среднечасовые расходы теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемые с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	50

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	50

6.4 Нормативные и фактические (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии	51

6.5 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	51

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	52

6.7 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	52

ГЛАВА 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»	52

7.1 Общие положения	52

7.2 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	53

7.3 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством российской федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	53

7.4 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесе-нии такого генерирующего объекта к объектам, элек-трическая мощность которых поставляется в вынуж-денном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)	54

7.5 Предложения по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	54

7.6 Предложения по реконструкции и модернизации дей-ствующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	54

7.7  Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии	54

7.8 Обоснование для перевода в пиковый режим  работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	55

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	55

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	55

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями	55

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения	55

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	57

7.14  Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования	57

7.15 Предложения по новому строительству котельных	57

7.16 Предложения по реконструкции котельных с целью обеспечения надежности и качества теплоснабжения существующих и перспективных абонентов	57

7.17 Объемы капиталовложений	58

7.18 Определение радиуса эффективного теплоснабжения	58

7.19 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	63

ГЛАВА 8 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»	64

8.1 Предложений по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитомтепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	64

8.2 Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	64

8.3 Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	64

8.4 Предложений по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	64

8.5 Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	64

8.6 Предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	65

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	65

8.8 Предложений по строительству и реконструкции насосных станций	65

ГЛАВА 9 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»	65

ГЛАВА 10 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»	65

ГЛАВА 11 «ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	66

ГЛАВА 12. «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»	67

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	67

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	68

ГЛАВА 13 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»	69

ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»	73

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	73

ГЛАВА 15 «РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»	75

ГЛАВА 16 «РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	78

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	78

16.2 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	78

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены в связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).	78

16.3 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	78

Мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них на данный период не разработаны.	78

ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На территории МО централизованное теплоснабжение осуществляется от 1 локальной котельной, работающей на каменном угле. На территории станции Голуха Заринского района Алтайского края действует единственная теплоснабжающая организация МУП «ТЕПЛО».

Потребителями тепла являются объекты социальной сферы, административно-общественные здания (иначе объекты общественно - делового назначения (ОДН)) и часть жилого фонда. Оставшаяся часть индивидуального жилого фонда (усадебная застройка) снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы на твердом топливе). Для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электронагревателей (водонагревателей).

Подача тепла от источника теплоснабжения осуществляется по тепловым сетям, выполненным из стальных труб. Суммарная протяжённость сетей в однотрубном исполнении составляет 5500 м. Трубопроводы тепловых сетей проложены подземным способом.

Распределение обеспечения централизованным теплоснабжением потребителей МО представлено на рисунке 1.1. Как видно из рисунка, основным и единственным теплоснабжающим предприятием на территории Голухинского сельсовета Заринского района Алтайского края является МУП «ТЕПЛО»

МО Голухинский сельсовет

1.1 Схема централизованного теплоснабжения потребителей МО

МУП ТЕПЛО

Котельная

Зона ОДН

Жилая зона

2 Источники тепловой энергии

2.1 Структура основного оборудования источников тепловой энергии. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

Описание источников тепловой энергии основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающей организации МУП «ТЕПЛО», действующей на территории Голухинского сельсовета Заринского района Алтайского края.

Согласно имеющимся данным МУП «ТЕПЛО» эксплуатирует котельную, расположенную на ул. Привокзальная, 2а. Котельная является единственным источником централизованного теплоснабжения на территории МО. Данные о составе и технических характеристиках оборудования индивидуального теплоснабжения не предоставлены.

На котельной МУП «ТЕПЛО» установлено 2 водогрейных котлоагрегатов с общей установленной тепловой мощностью 4,3 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95/70 ° С.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Подготовка исходной и подпиточной воды не производится.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, производится изменением расхода топлива в зависимости от температуры наружного воздуха.

Котельная функционирует только в отопительный период. Система централизованного горячего водоснабжения на территории населенного пункта отсутствует.

Принципиальная тепловая схема котельной МУП «ТЕПЛО», расположенной на ул. Привокзальная, 2а, отсутствует.

Распределение тепловой нагрузки представлено на рисунке 2.1.1

Таблица 2.1.1 - Основные характеристики котельных теплоснабжающих организаций МО Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края

| Марка котла | Производительность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | год последнего капитального ремонта | КПД по паспортным данным % | КПД котлов по РНИ, % | Год проведения РНИ | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВм-2,5 КБ | 2,15 | 2010 | — | 83 | 68 | 2016 | Уголь каменный |
| КВм-2,5 КБ | 2,15 | 2010 | — | 83 | 67 | 2016 |  |
| ИТОГО | 4,3 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1.2 - Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных

| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | РТМ, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Отопление | Собственное потребление | ГВС |
| Котельная, ул. Привокзальная, 2а | 4,3 | 4,3 | 1,8427 | 1,8087 | 0,034 | — |
| Итого: | 4,3 | 4,3 | 1,8427 | 1,8087 | 0,034 | — |

где ГВС - горячее водоснабжение;

УТМ - установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

РТМ - располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

■ Котельная, ул. Привокзальная, 2а

Рисунок 2.2.1 - Распределение тепловой нагрузки по источникам теплоснабжения

Так как не определен остаточный ресурс при освидетельствовании оборудования (в теплоснабжающей организации не проведены работы по определению технического состояния систем теплоснабжения - освидетельствование не проводилось), располагаемая мощность источника тепловой энергии принята равной установленной мощности.

2.2 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

При определении значений тепловой мощности источников тепловой энергии в базовом периоде должны быть учтены все существующие ограничения на установленную мощность.

В таблице, представленной ниже, приведены установленная и располагаемая мощности котлов на котельной МУП «ТЕПЛО».

Таблица 2.2.1 - Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной, ул. Привокзальная, 2а

| Марка котла | Теплоноситель | УТМ Гкал/час | РТМ Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по РНИ, % | Год проведения РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВм-2,5 КБ | вода | 2,15 | 2,15 | 2010 | — | 68 | 2016 |
| КВм-2,5 КБ | вода | 2,15 | 2,15 | 2010 | — | 67 | 2016 |
| ИТОГО |  | 4,3 | 4,3 |  |  |  |  |

Для определения ограничений тепловой мощности котельного оборудования необходимо провести режимно-наладочные испытания по программе, предусматривающей также и выявление причин и величин ограничений. Результаты испытаний возможно и необходимо использовать при техническом освидетельствовании основного оборудования котельных с определением остаточного ресурса и мер по его продлению.

Так как не определен остаточный ресурс при освидетельствовании оборудования (в теплоснабжающей организации не проведены работы по определению технического состояния систем теплоснабжения - освидетельствование не проводилось), располагаемая мощность источника тепловой энергии принята равной установленной мощности.

2.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В таблицах, приведенных ниже, представлены сроки эксплуатации и информация о проведенных капитальных ремонтах котельных агрегатов.

Таблица 2.3 - Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной, ул. Привокзальная, 2а

| Марка котлоагрегата | Г од ввода | Г од проведения последнего капитального ремонта | Год освид. | Год продл. ресурса | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВм-2,5 КБ | 2010 | 2016 | — | — | 10,0 |
| КВм-2,5 КБ | 2010 | 2016 | — | — | 10,0 |

В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (п. 2.6 Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок) необходимо провести техническое освидетельствование основного оборудования котельных с определением остаточного ресурса и мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса или продления сроков его службы.

2.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельной. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Утверждённый температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельной 95/70° С.

2.5 Схемы выдачи тепловой мощности котельных

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, то есть в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов. Восполнение утечек производится за счет воды из водопроводной сети без обработки.

2.6 Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице 2.6 представлены средние за год значения числа часов работы котельных МУП «ТЕПЛО».

Согласно таблице 2.6 среднегодовая загрузка основного топливо использующего оборудования котельной составляет 42,85%.

Таблица 2.6 - Среднегодовая загрузка оборудования в 2019 году

| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Число часов работы котельной, | Коэффициент использования тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Привокзальная, 2а | 4,3 | 6022,8 | 5400 | 0,4285 |
| Итого: | 4,3 | 6022,8 | 5400 | 0,4285 |

2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Основным способом учета тепла, отпущенного в тепловые сети, является расчетный способ по фактическому расходу топлива и его характеристике.

Узлы (приборы) учета тепловой энергии согласно данным на выводах из котельных отсутствуют (не установлены), поэтому нет возможности корректно определить потери в тепловых сетях, а также провести эффективную наладку и регулировку отпуска тепла по сетям.

2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Аварии на источниках тепловой энергии МУП «ТЕПЛО» в 2017 - 2019 годах, приведшие к человеческим жертвам, отсутствуют. Отказы оборудования источников тепловой энергии в 2017 - 2019 годах, приведшие к длительному прекращению отпуска тепла внешним потребителям, также отсутствуют.

2.9 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 2.9 - Потребляемая тепловая мощность нетто на собственные и хозяйственные нужды

| Величина | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Привокзальная, 2а |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Собственные нужды, Гкал / час | - | - | - | - | - | - |
| Хозяйственные нужды (ГВС и отопление собственных зданий) | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал / час | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 |

2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

В 2017 - 2019 годах предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии не выдавалось.

3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект, параметры тепловых сетей

Тепловые сети от котельных обслуживаются МУП «ТЕПЛО». Суммарная протяжность трубопроводов водяных тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 5500 м, средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 204 мм. Схема тепловых сетей двухтрубная. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала сетевой воды. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения компенсаторов.

Таблица 3.1 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 38 | 880 | 33,44 |
| 57 | 470 | 26,79 |
| 76 | 132 | 10,03 |
| 108 | 592 | 63,94 |
| 159 | 520 | 82,68 |
| 219 | 320 | 70,08 |
| 325 | 2586 | 840,45 |
| Всего | 5500 | 1127,41 |

3.2 Карта-схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Рисунок 3.2 - Карта-схема тепловых сетей от котельной МУП «ТЕПЛО».

3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Года начала эксплуатации тепловых сетей представлены в таблице 3.3.2. Прокладка тепловых сетей осуществлена следующими способами: подземная в каналах  в лотках,  надземная на низких опорах. Основная часть трубопроводов изолирована минеральной ватой.

Таблица 3.3.1 – Способы прокладки распределительных тепловых сетей теплосетевой организации

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| надземная | 2052 | 586,36 |
| подземная канальная | 3448 | 541,048 |
| Всего | 5500 | 1127,41 |

Таблица 3.3.2 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1985 | 5240 | 1117,53 |
| 2015 | 260 | 9,88 |
| Всего | 5500 | 1127,408 |

3.4 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловых пунктов и  насосных станций в системе тепловых сетей МУП «Тепло» нет. Необходимые параметры гидравлического режима тепловой сети обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источнике теплоснабжения.

Для установки оборудования и арматуры тепловых сетей используются железобетонные колодцы.

3.4 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системе централизованного теплоснабжения МО Г олухинский сельсовет предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Утверждённый температурный график отпуска тепла в тепловые сети - 95/70° С при расчетной температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки — 37° С.

Таблица 3.4 - Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке

| Температура наружного воздуха, ⁰С | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура в подающем трубопроводе, ⁰С | 40,6 | 42 | 43,4 | 44,8 | 46,1 | 47,5 | 48,8 | 50,1 | 51,4 | 52,7 | 54 | 55,3 | 56,5 | 57,8 | 59,1 | 60,3 | 61,5 | 62,8 |
| Температура в обратном трубопроводе, ⁰С | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,2 | 39,1 | 40 | 40,9 | 41,8 | 42,7 | 43,5 | 44,4 | 45,2 | 46 | 46,8 | 47,7 | 48,5 | 49,3 | 50 |
| Температура наружного воздуха, ⁰С | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 |
| Температура в подающем трубопроводе, ⁰С | 64 | 65,2 | 66,4 | 67,6 | 68,8 | 70 | 71,2 | 72,3 | 73,5 | 74,7 | 75,9 | 77 | 78,2 | 79,3 | 80,5 | 81,6 | 82,7 | 83,9 |
| Температура в обратном трубопроводе, ⁰С | 50,8 | 51,6 | 52,4 | 53,1 | 53,9 | 54,6 | 55,4 | 56,1 | 56,9 | 57,6 | 58,3 | 59 | 59,7 | 60,5 | 61,2 | 61,9 | 62,6 | 63,3 |
| Температура наружного воздуха, ⁰С | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура в подающем трубопроводе, ⁰С | 85 | 86,1 | 87,2 | 88,4 | 89,5 | 90,6 | 91,7 | 92,8 | 93,9 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура в обратном трубопроводе, ⁰С | 63,9 | 64,6 | 65,3 | 66 | 66,7 | 67,3 | 68 | 68,7 | 69,3 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Температурный график 95/70 ⁰С

  - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии.

3.6 Гидравлические режимы тепловых сетей

Согласно ПТЭ п. 6.2.60 гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов. Расчетный гидравлический режим и пьезометрические графики тепловых сетей на существующий температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети теплоснабжающей организацией не разработаны.

3.7 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

В следующих таблицах отображена информация по инцидентам и авариям на тепловых сетях МО Голухинский сельсовет Заринского района

Таблица 3.7.1 - Аварии на тепловых сетях МО Голухинский сельсовет Заринского района

| Место повреждения |  | Дата и время обнаружения повреждения | Количество потребителей, отключенных от теплоснабжения | Общая тепловая нагрузка потребителей, отключенных от теплоснабжения (школы, д/с, больницы) |  |  | Дата и время начала устранения повреждения | Дата и время завершения устранения повреждения | Дата и время включения теплоснабжения потребителям | Причина повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер участ ка | участок между тепловыми камерами |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Таблица 3.7.2 - Инциденты на тепловых сетях МО Голухинский сельсовет Заринского района

| Место повреждения |  | Дата и время обнаружения повреждения | Количество потребителей, отключенных от ГВС | Общая тепловая нагрузка потребителей, отключенных от теплоснабжения (школы, д/с, больницы) ГВС | Дата и время начала устранения повреждения | Дата и время завершения устранения повреждения | Дата и время включения теплоснабжения потребителям | Причина повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер участка | участок между тепловыми камерами |  |  |  |  |  |  |  |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Таблица 3.7.3 - Повреждения на тепловых сетях в летний период при гидравлических испытаниях

| Место повреждения в период гидравлических испытаний на плотность и прочность |  | Место повреждения в период повторных испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- |
| номер участка | участок между тепловыми камерами | номер участка | участок между тепловыми камерами |
| — | — | — | — |

3.8 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностические и ремонтные работы на тепловых сетях, выполняются в плановом порядке. Согласно плана мероприятий по подготовке сетей и оборудования к прохождению ОЗП, плана проведения ремонтных, регламентных работ тепловых сетей и оборудования:

- после окончания отопительного сезона проведены гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность; по результатам испытаний замечаний не выявлено;

- проведены шурфовки участков тепловых сетей; замечаний по неудовлетворительному состоянию сетей не выявлено; составлены акты;

- проведены осмотры, промывки, очистки грязевиков; замечаний не выявлено; составлены совместные с теплоснабжающей организацией акты;

-  выполнено необходимое техническое освидетельствование и диагностика оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.

Факты эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации отсутствуют.

3.9 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов, аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

На тепловых сетях проводятся следующие виды испытаний:

1. Испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания на тепловых сетях проводятся 1 раз в год - перед началом отопительного сезона в динамическом режиме (то есть при заполненных системах отопления производится включение 2-х сетевых насосов, и за счет повышения давления происходит выявление утечек и порывов).

В теплоснабжающей организации проведены работы по определению технического состояния систем теплоснабжения Голухинского сельсовета в соответствии Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 «О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования». Результаты этой работы учтены при определении надёжности и обоснований необходимости реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

3.10  Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя представлены в таблице 3.10

Таблица 3.10 - Описание нормативов технологических потерь

| Показатель | ед. измерения | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Потери т/э в сетях, совместного использования | Гкал | 1339,99 |
| Потери т/э в сетях, совместного использования | м.куб | 6483,77 |

3.11  Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года

н/д

3.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.

3.13 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Подключение потребителей по отоплению осуществляется по независимой схеме.

3.14 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям приведены в таблице.

Таблица 3.14 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

| Количество установленных приборов, шт. | Количество объектов без приборов учета, шт. | Оснащенность приборами учета потребителей, % | Доля полезного отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 184 | 6,5 | 25,54 |

3.15 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба в теплоснабжающей организации отсутствует. Функции диспетчера выполняет дежурный машинист (кочегар) котельной.

3.16 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

3.17 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии с нормативными документами СНиП «Тепловые сети»,

Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях.

Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные на источнике теплоснабжения.

3.18 Бесхозяйные тепловые сети

Бесхозяйных тепловых сетей на территории МО нет.

3.19  Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались.

- Зоны действия источников тепловой энергии

Источником тепловой энергии ст. Голуха является 1 водогрейная котельная, расположенная на территории поселения по адресу ул. Привокзальная, 2а, которая отапливает объекты социальной сферы, административно-общественные здания (иначе объекты общественно - делового назначения (ОДН)) и часть жилого фонда. Часть индивидуального жилого фонда (усадебной застройки) снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы на твердом топливе).

- Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

5.1 Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом по котельным МУП «ТЕПЛО» представлено в таблицах 5.1.1 - 5.1.2.

Таблица 5.1.1	- Потребление тепловой энергии по котельной, ул.Привокзальная, 2а

| Месяц | Q Жилого фонда, Гкал | Q нежилого фонда, Гкал | t ср | Продолжительность отопительного периода, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма | Норма | наружн. возд. |  |
| Январь | 529,21 | 282,87 | -16,5 | 744 |
| Февраль | 462,28 | 247,09 | -15,3 | 672 |
| Март | 416,11 | 222,42 | -8,7 | 744 |
| Апрель | 256,77 | 137,24 | 1,7 | 720 |
| Май | 31,1 | 16,62 | 10,5 | 168 |
| Сентябрь | 27,22 | 14,55 | 10,3 | 144 |
| Октябрь | 255,18 | 136,39 | 2,4 | 744 |
| Ноябрь | 394,677 | 210,74 | -8,1 | 720 |
| Декабрь | 507,46 | 271,24 | -15 | 744 |
| Итого | 2879,6 | 1539,16 | -7,4 | 5400 |

Таблица 5.1.2 - Производство и потребление (баланс) тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| Наименование | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал /год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выраб. | Собств. | Хоз. нужды (ГВС и отопление собств. зданий) | Отпуск в сеть | Потери | Реали |
|  |  | нужды |  |  | тепл. | зация |
|  |  | котельной |  |  | энергии |  |
| Котельная, ул. Привокзальная , 2а | 6022,84 | 197,63 | 66,46 | 5758,75 | 1339,99 | 4418,76 |
| Итого: | 6022,84 | 197,63 | 66,46 | 5758,75 | 1339,99 | 4418,76 |

5.2 Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) приняты в соответствии с договорными нагрузками потребителей тепловой энергии по данным МУП «ТЕПЛО» и приведены в нижеследующих таблицах 5.2.1 - 5.2.3

Таблица 5.2.1 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии жилого фонда

| Потребители | Расчётные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отапливаемая площадь, м2 | Гкал | Гкал/час |
| ВСЕГО | 8136,78 | 2879,596 | 1,1675 |
| ул. Центральная, 27, 1 | 59,10 | 21,276 | 0,009 |
| ул. Центральная, 27, 3 | 50,50 | 18,180 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 4 | 59,10 | 21,276 | 0,009 |
| ул. Центральная, 27, 5 | 32,80 | 11,808 | 0,005 |
| ул. Центральная, 27, 6 | 50,00 | 18,000 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 7 | 62,50 | 22,500 | 0,009 |
| ул. Центральная, 27, 8 | 32,60 | 11,736 | 0,005 |
| ул. Центральная, 27, 9 | 50,00 | 18,000 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 10 | 50,50 | 18,180 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 11 | 46,30 | 16,668 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 12 | 49,90 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 13 | 50,20 | 18,072 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 14 | 46,40 | 16,704 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 15 | 53,80 | 19,368 | 0,008 |
| ул. Центральная, 27, 16 | 50,20 | 18,072 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 17 | 47,50 | 17,100 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 18 | 49,80 | 17,928 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 19 | 49,20 | 17,712 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 20 | 33,90 | 12,204 | 0,005 |
| ул. Центральная, 27, 21 | 58,70 | 21,132 | 0,009 |
| ул. Центральная, 27, 22 | 49,80 | 17,928 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 23 | 32,90 | 11,844 | 0,005 |
| ул. Центральная, 27, 24 | 58,80 | 21,168 | 0,009 |
| ул. Центральная, 27, 25 | 49,80 | 17,928 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 26 | 32,70 | 11,772 | 0,005 |
| ул. Центральная, 27, 27 | 58,80 | 21,168 | 0,009 |
| ул. Центральная, 34, 1 | 58,00 | 20,880 | 0,008 |
| ул. Центральная, 34, 2 | 43,80 | 15,768 | 0,006 |
| ул. Центральная, 34, 3 | 36,60 | 13,176 | 0,005 |
| ул. Центральная, 34, 4 | 69,60 | 25,056 | 0,010 |
| ул. Центральная, 34, 5 | 58,40 | 21,024 | 0,009 |
| ул. Центральная, 34, 6 | 43,80 | 15,768 | 0,006 |
| ул. Центральная, 34, 7 | 33,80 | 12,168 | 0,005 |
| ул. Центральная, 34, 8 | 70,70 | 25,452 | 0,010 |
| ул. Центральная, 34, 9 | 58,40 | 21,024 | 0,009 |
| ул. Центральная, 34, 10 | 43,80 | 15,768 | 0,006 |
| ул. Центральная, 34, 11 | 34,00 | 12,240 | 0,005 |
| ул. Центральная, 34, 12 | 71,70 | 25,812 | 0,010 |
| ул. Центральная, 34, 13 | 70,70 | 25,452 | 0,010 |
| ул. Центральная, 34, 14 | 58,40 | 21,024 | 0,009 |
| ул. Центральная, 34, 15 | 34,80 | 12,528 | 0,005 |
| ул. Центральная, 34, 16 | 70,70 | 25,452 | 0,010 |
| ул. Центральная, 34, 17 | 54,10 | 19,476 | 0,008 |
| ул. Центральная, 34, 18 | 44,40 | 15,984 | 0,006 |
| ул. Центральная, 34, 19 | 33,30 | 11,988 | 0,005 |
| ул. Центральная, 34, 20 | 70,20 | 25,272 | 0,010 |
| ул. Центральная, 34, 21 | 57,80 | 20,808 | 0,008 |
| ул. Центральная, 34, 22 | 43,10 | 15,516 | 0,006 |
| ул. Центральная, 34, 23 | 33,60 | 12,096 | 0,005 |
| ул. Центральная, 34, 24 | 70,60 | 25,416 | 0,010 |
| ул. Центральная, 34, 25 | 57,80 | 20,808 | 0,008 |
| ул. Центральная, 34, 26 | 43,80 | 15,768 | 0,006 |
| ул. Центральная, 34, 27 | 33,60 | 12,096 | 0,005 |
| ул. Центральная, 34, 28 | 70,70 | 25,452 | 0,010 |
| ул. Центральная, 34, 29 | 57,80 | 20,808 | 0,008 |
| ул. Центральная, 34, 30 | 43,80 | 15,768 | 0,006 |
| ул. Центральная, 34, 31 | 33,60 | 12,096 | 0,005 |
| ул. Центральная, 34, 32 | 74,40 | 26,784 | 0,011 |
| ул. Советская, 6, 1 | 58,50 | 21,060 | 0,009 |
| ул. Советская, 6, 2 | 31,90 | 11,484 | 0,005 |
| ул. Советская, 6, 3 | 49,50 | 17,820 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 4 | 58,60 | 21,096 | 0,009 |
| ул. Советская, 6, 5 | 31,70 | 11,412 | 0,005 |
| ул. Советская, 6, 6 | 49,50 | 17,820 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 7 | 58,50 | 21,060 | 0,009 |
| ул. Советская, 6, 8 | 31,80 | 11,448 | 0,005 |
| ул. Советская, 6, 9 | 49,50 | 17,820 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 10 | 49,10 | 17,676 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 11 | 46,80 | 16,848 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 12 | 49,90 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 13 | 49,10 | 17,676 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 14 | 46,60 | 16,776 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 15 | 49,90 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 16 | 49,10 | 17,676 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 17 | 46,70 | 16,812 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 18 | 49,90 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 19 | 49,40 | 17,784 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 20 | 32,00 | 11,520 | 0,005 |
| ул. Советская, 6, 21 | 58,90 | 21,204 | 0,009 |
| ул. Советская, 6, 22 | 49,40 | 17,784 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 23 | 31,80 | 11,448 | 0,005 |
| ул. Советская, 6, 24 | 58,90 | 21,204 | 0,009 |
| ул. Советская, 6, 25 | 49,40 | 17,784 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 26 | 31,80 | 11,448 | 0,005 |
| ул. Советская, 6, 27 | 58,90 | 21,204 | 0,009 |
| ул. Озёрная, 5, 1 | 58,30 | 20,988 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 5, 2 | 31,60 | 11,376 | 0,005 |
| ул. Озёрная, 5, 3 | 49,60 | 17,856 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 4 | 57,90 | 20,844 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 5, 5 | 32,40 | 11,664 | 0,005 |
| ул. Озёрная, 5, 6 | 49,30 | 17,748 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 7 | 57,90 | 20,844 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 5, 8 | 32,40 | 11,664 | 0,005 |
| ул. Озёрная, 5, 9 | 49,30 | 17,748 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 10 | 49,70 | 17,892 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 11 | 46,80 | 16,848 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 12 | 50,10 | 18,036 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 13 | 49,90 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 14 | 46,40 | 16,704 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 15 | 49,60 | 17,856 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 16 | 49,90 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 17 | 45,90 | 16,524 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 18 | 49,90 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 19 | 49,90 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 20 | 31,90 | 11,484 | 0,005 |
| ул. Озёрная, 5, 21 | 58,40 | 21,024 | 0,009 |
| ул. Озёрная, 5, 22 | 49,90 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 23 | 32,30 | 11,628 | 0,005 |
| ул. Озёрная, 5, 24 | 57,90 | 20,844 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 5, 25 | 50,70 | 18,252 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 26 | 32,60 | 11,736 | 0,005 |
| ул. Озёрная, 5, 27 | 57,90 | 20,844 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 1 | 68,93 | 24,815 | 0,010 |
| ул. Привокзальная, 47, 2 | 69,60 | 25,056 | 0,010 |
| ул. Привокзальная, 47, 3 | 51,60 | 18,576 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 4 | 47,90 | 17,244 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 5 | 51,70 | 18,612 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 6 | 51,60 | 18,576 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 7 | 47,90 | 17,244 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 8 | 51,70 | 18,612 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 9 | 51,60 | 18,576 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 10 | 47,90 | 17,244 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 11 | 51,70 | 18,612 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 13 | 70,00 | 25,200 | 0,010 |
| ул. Привокзальная, 47, 14 | 51,00 | 18,360 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 15 | 48,20 | 17,352 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 16 | 51,90 | 18,684 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 17 | 51,00 | 18,360 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 18 | 48,40 | 17,424 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 19 | 52,90 | 19,044 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 20 | 51,00 | 18,360 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 21 | 48,40 | 17,424 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 22 | 51,50 | 18,540 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 3, 1 | 19,15 | 6,894 | 0,003 |
| ул. Озёрная, 3, 2 (Зырянова) | 62,70 | 22,572 | 0,009 |
| ул. Озёрная, 3, 2 (Крутилина) | 38,85 | 13,986 | 0,006 |
| ул. Озёрная, 3, 3 (Власенко) | 50,07 | 18,025 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 3, 3 (Стефанов) | 19,15 | 6,894 | 0,003 |
| ул. Озёрная, 3, 4 (Мареева) | 58,79 | 21,164 | 0,009 |
| ул. Озёрная, 3, 4 (Назаренко) | 44,15 | 15,894 | 0,006 |
| ул. Озёрная, 3, 5 (Жидков) | 56,69 | 20,408 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 3, 5 (Иванова) | 44,81 | 16,132 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 3, 6 (Соторов) | 55,52 | 19,987 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 3, 6 (Лопатнов) | 50,19 | 18,068 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 3, 7 (Калташов) | 12,50 | 4,500 | 0,002 |
| ул. Озёрная, 3, 7 (Комлеа) | 27,72 | 9,979 | 0,004 |
| ул. Озёрная, 3, 7 (Михайлова) | 57,78 | 20,801 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 3, 8 (Воробьёва) | 18,80 | 6,768 | 0,003 |
| ул. Озёрная, 3, 8 (Лебедева) | 18,54 | 6,674 | 0,003 |
| ул. Озёрная, 3, 8 (Гришина) | 54,78 | 19,721 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 3, 9 (Кузнецова) | 55,43 | 19,955 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 3, 9 (Орлова) | 62,30 | 22,428 | 0,009 |
| ул. Озёрная, 3, 10 (Орлова О. В.) | 51,80 | 18,648 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 3, 10 (Астанина М. Д.) | 49,93 | 17,975 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 3, 10 (Астанина А. А.) | 18,00 | 6,480 | 0,003 |
| ул. Привокзальная, 17 | 75,30 | 14,133 | 0,011 |
| ул. Привокзальная, 19 | 75,30 | 17,210 | 0,011 |
| ул. Привокзальная, 21 | 75,30 | 13,227 | 0,011 |
| ул. Привокзальная, 31 | 75,30 | 27,108 | 0,011 |
| ул. Привокзальная, 33 | 75,30 | 13,619 | 0,011 |
| ул. Привокзальная, 35 | 75,30 | 15,176 | 0,011 |
| ул. Советская, 7 | 139,80 | 22,143 | 0,020 |
| ул. Центральная, 28 | 75,30 | 27,108 | 0,011 |
| ул. Алтайская, 8 | 37,80 | 13,608 | 0,006 |

Таблица 5.2.2 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии общественно-делового фонда

| Потребители | Расчётные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отапливаемая площадь, м2 | Гкал | Гкал/час |
| БЮДЖЕТ |  | 1279,4 | 0,5257 |
| МОУ «Голухинская СОШ», ул. Центральная, 29 | 19681 | 785,174 | 0,3307 |
| МКДОУ «Голухинский детский сад», Советская, 3 | 5849,2 | 281,971 | 0,109 |
| КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск», Голухинская амбулатория, ул. Советская, 5 | 413,92 | 26,958 | 0,0104 |
| МБОУ ДОД «ДМШ» Заринского района, ул. Привокзальная, 2 | 1204,6 | 61,701 | 0,0248 |
| Администрация Голухинского сельсовета Заринского района, ул. Привокзальная, 2 | 1537,83 | 86,8 | 0,0349 |
| ФГКУ «5 отряд ФПС по АК», ул. Привокзальная, 2а (б/2) | 662,7 | 36,796 | 0,0159 |
| ПРОЧИЕ |  | 259,759 | 0,1155 |
| ООО «ЗСК», ул. Привокзальная, 15 | 360 | 20,308 | 0,0082 |
| ОАО «Цемент», гараж, ул. Привокзальная, 5а | 1509,14 | 95,041 | 0,0478 |
| ПАО «Ростелеком», ул. Алтайская, 2 | 572 | 32,268 | 0,013 |
| ИП Курасов А. В., магазин продуктов, ул. Центральная, 30а | 178,08 | 7,802 | 0,0034 |
| ИП Курасов А. В., магазин одежды, ул. Центральная, 30а | 194,64 | 8,527 | 0,0037 |
| ИП Курасов А. В., магазин хозяйственных товаров, ул. Центральная, 30а | 413,7 | 18,124 | 0,0078 |
| ИП Рогова М.Ю., магазин «Татьяна», ул. Центральная, 4а | 93,36 | 4,09 | 0,0018 |
| ИП Курасов А. В., магазин продуктов, ул. Центральная, 4а | 97,25 | 4,263 | 0,0018 |
| ИП Леонтьева Л. Г., магазин «Для дома и семьи», Озёрная, 3 | 56,68 | 7,848 | 0,0032 |
| ИП Черногаева И. А., магазин «Ирина», ул. Центральная, 27, 2 | 85,28 | 11,808 | 0,0048 |
| ИП Сосина В.В, ул. Привокзальная, 47, 12 | 184,34 | 25,524 | 0,0103 |
| ФГУП «Почта России», ул. Озёрная, 3 | 84,24 | 11,664 | 0,0047 |
| ПАО «Сбербанк», ул. Озёрная, 3 | 52,52 | 7,272 | 0,0029 |
| Нежилое помещение под офис, ул. Озёрная, 3 | 37,7 | 5,22 | 0,0021 |

Таблица 5.2.3 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии на хозяйственные нужды МУП «Тепло»

| Адрес (организация) | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал / час |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вент. | Всего |  |
| Привокзальная, 2б, в том числе | 1422 | 0,034 | — | — | 0,034 | Котельная |
| гараж | 1152 | 0,028 |  |  | 0,028 |  |
| слесарный цех | 270 | 0,006 |  |  | 0,006 |  |

Общая расчётная тепловая нагрузка потребителей, контролируемая МУП «ТЕПЛО», по состоянию на 01.01.2020 г. составила 1,8427Гкал/ч.

5.3 Случаи и условия применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На территории Голухинского сельсовета случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не установлено.

5.4 Величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Подробные сведения о потреблении тепловой энергии за отопительный период и за год в целом потребителями Голухинского сельского совета представлены в главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

5.5 Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Тепловые балансы в зоне действия источника тепловой энергии станции Голуха разработаны на основании договорных и фактических тепловых нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям источника тепловой энергии.

6.1 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки муниципальной котельной составлены на основании данных об установленной и располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенных тепловых нагрузках. Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по муниципальной котельной по состоянию на начало 2020 года приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки муниципальной котельной, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

6.2 Резерв и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Дефицитов тепловой мощности по котельной не наблюдается, резерв составляет 2,21 Гкал/час.

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому использование резерва тепловой мощности не ожидается.

6.3 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

- Балансы теплоносителя

Системы теплоснабжения Голухинского сельского совета – закрытого типа. Теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения предназначен для передачи теплоты на нужды систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.  Теплоноситель, используемый для подпитки тепловой сети, обеспечивает:

- компенсацию утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;

- компенсацию затрат при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ.

Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на источники, расходуется на их собственные и хозяйственные нужды. Описание водоподготовительных установок, характеристик оборудования, качества исходной, подпиточной и сетевой воды приведены в разделе 3.

Балансы теплоносителя в таблице 7.1 -7.2

7.1 Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

Таблица 7.1 – Годовой расход теплоносителя, м3

| Баланс холодной воды | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 6483,77 | 6483,77 |
| нормативные утечки теплоносителя | 6483,77 | 6483,77 |

7.2 Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Таблица 7.2 – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Наименование параметров | ед. измерений | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч |  |
| Срок службы | лет | 10 |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 |
| Общая емкость баков | м.куб | 160 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час | 1,20 |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час | 1,20 |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час |  |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  |  |
| Доля резерва | % |  |

- Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

8.1 Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

Проектным и фактическим топливом для муниципальной котельной является каменный уголь. На котельной используется в основном карьерный каменный уголь фракции 0-300 длиннопламенный рядовой, марки ДР (0-300), с низшей рабочей теплотой сгорания 5100 ккал/кг.

Сведения о проектном и фактическом топливе, а также потребление топлива муниципальной котельной за 2019 год представлены в таблице

| Средняя теплотворная способность топлива за 2019, ккал/кг | Расход условного топлива, т у.т. за 2019 год | Расход натурального топлива, т н.т. за 2019 год |
| --- | --- | --- |
| 5140 | 1296,9 | 1766,2 |

8.2 Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

Резервное топливо не предусмотрено

8.3 Характеристики видов топлива в зависимости от мест поставки

Проектным и фактическим топливом для муниципальной котельной является каменный уголь. На котельной используется в основном карьерный каменный уголь фракции 0-300 длиннопламенный рядовой, марки ДР (0-300), с низшей рабочей теплотой сгорания 5100 ккал/кг.

8.4 Использование местных видов топлива

Местные виды топлива не используются. Преобладающим видом топлива является уголь, в основном Канско-Ачинского и Хакасского угольных бассейнов.

  - Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На котельной используется в основном карьерный каменный уголь фракции 0-300 длиннопламенный рядовой, марки ДР (0-300), с низшей рабочей теплотой сгорания 5100 ккал/кг.

8.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В перспективе структура топливного баланса останется неизменной.

- Надежность теплоснабжения

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро- водо- топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав /Qpaсч, где Qaв - аварийный недоотпуск тепла за год (Гкал), Qpaсч - расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год (Гкал). Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро- водо- топливоснабжения источников тепловой энергии.

- Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)

Показатель характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

- до 5,0: Кэ = 0,8;

- 5,0 - 20: Кэ = 0,7;

- свыше 20: Кэ = 0,6.

В следующей таблице представлена мощность источника тепловой энергии и соответствующий ей показатель резервного электроснабжения.

Таблица 9.1 – Мощность источника тепловой энергии и соответствующий ей коэффициент

| Наименование котельной | Установленная мощность | Кэ |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Привокзальная, 2а | 4,3 | 0,8 |

2) Показатель надежности водоснабжения источников тепла ( )

Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Кв ):

- до 5,0: Кв= 0,8;

- 5,0 – 20:Кв = 0,7;

- свыше 20: Кв= 0,6.

В следующей таблице представлена мощность источника тепловой энергии и соответствующий ей показатель резервного водоснабжения.

Таблица 9.2 – Мощность источника тепловой энергии и соответствующий ей коэффициент

| Наименование котельной | Установленная мощность | Кв |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Привокзальная, 2а | 4,3 | 1 |

3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Кт):

- до 5,0: Кт = 1,0;

- 5,0 – 20: Кт = 0,7;

- свыше 20: Кт = 0,5.

В следующей таблице представлена мощность источника тепловой энергии и соответствующий ей показатель резервного теплоснаабжения.

Таблица 9.3 – Мощность источника тепловой энергии и соответствующий ей коэффициент

| Наименование котельной | Установленная мощность | Кт |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Привокзальная, 2а | 4,3 | 1 |

4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

- до 10: Кб = 1,0;

- 10 – 20: Кб = 0,8;

- 20 – 30: Кб = 0,6;

- свыше 30: Кб = 0,3.

В таблице 9.4 представлены значения дефицита тепловой энергии по каждому источнику и соответствующие им показатели соответствия тепловой мощности источников фактическим тепловым нагрузкам потребителей.

Таблица 9.4 – Значение дефицита источника тепловой энергии и соответствующий ему коэффициент

| Наименование котельной | Значение дефицита | Кб |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Привокзальная, 2а | - | 1 |

5) Показатель уровня резервирования источников тепла и элементов тепловой сети (Кр) Показатель, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

- 90 – 100: Кр    = 1,0;

- 70 – 90: Кр    = 0,7;

- 50 – 70: Кр    = 0,5;

- 30 – 50: Кр    = 0,3;

- менее 30: Кр    = 0,2.

Таблица 9.5 – Значение показателя уровня резервирования источника тепла и элементов тепловой сети и соответствующий ему коэффициент

| Наименование котельной | Значение показателя уровня резервирования источника тепла и элементов тепловой сети, % | Кр |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Привокзальная, 2а | - | 0,2 |

6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) Показатель, характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

- до 10: Кс= 1,0;

- 10 – 20:Кс = 0,8;

- 20 – 30:Кс = 0,6;

- свыше 30: Кс = 0,5.

В таблице 9.6 представлено значение доли сетей, нуждающихся в замене, и соответствующие ей показатели технического состояния тепловых сетей.

Необходимо уточнить коэффициенты после проведения технического освидетельствования.

Таблица 9.6 – Значение доли износа трубопроводов источника тепловой энергии и соответствующий ей коэффициент

| Наименование котельной | Значение доли износа трубопроводов источника тепловой энергии, % | Кс |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Привокзальная, 2а | 100 | 0,2 |

7) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк).

Характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года.

Иотк =nотк /(З*S)  (1/(км*год))

где

nотк  – количество отказов за последние три года;

S – протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения (км).

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк):

- до 0,5: Котк = 1,0;

- 0,5 - 0,8: Котк = 0,8;

- 0,8 - 1,2: Котк = 0,6;

- свыше 1,2: Котк = 0,5.

Таблица 9.7 – Интенсивность отказов тепловых сетей источника тепловой энергии и соответствующий ей коэффициент

| Наименование котельной | Интенсивность отказов тепловых сетей, % | Котк |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Привокзальная, 2а | - | 1 |

8) Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед)

В результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед =Qав/Qфакт *100(%),

где

Qав – аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

- до 0,1: Кнед = 1,0;

- 0,1 - 0,3: Кнед = 0,8;

- 0,3 - 0,5: Кнед = 0,6;

- свыше 0,5: Кнед = 0,5.

Принимаем Кнед = 1,0, так как отсутствует недоотпуск тепла.

Таблица  9.8 – Показатель относительного недоотпуска тепла источника тепловой энергии и соответствующий ему коэффициент

| Наименование котельной | Недоотпуск тепла, % | Кнед |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Привокзальная, 2а | - | 1 |

9) Показатель качества теплоснабжения (Кж)

Показатель характеризуется количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения:

Ж=Джал/Дсумм (%),

где

Джал – количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Дсумм – количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж):

- до 0,2: Кж = 1,0;

- 0,2 – 0,5: Кж = 0,8;

- 0,5 – 0,8: Кж = 0,6;

- свыше 0,8: Кж = 0,4.

Таблица 9.9 – Показатель качества теплоснабжения источника тепловой энергии и соответствующий ему коэффициент

| Наименование котельной | Количество жалоб потребителей, % | Кж |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Привокзальная, 2а | - | 1 |

10) Показатель надежности системы теплоснабжения (Кнад)

Определяется как средний по частным показателям   Кэ,  Кв, Кт, Кб, Кр, Кс, Котк, Кнед, Кж

Кнад = (Кэ+Кв+Кт+Кб +Кр +Кс + Котк+Кнед+Кж)/n ,

где

n – число показателей, учтенных в числителе.

11) Оценка надежности системы теплоснабжения

Таблица 9.10 – Показатель надежности и его частные показатели по каждой котельной

| Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк | Кнед | Кж | Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,83 |

Проанализировав данные показатели надежности, систему теплоснабжения можно оценить, как надежную.

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Таблица 10.1 – Необходимая валовая выручка утвержденная в тарифе на 2020 год для МУП «Тепло»

| Наименование расхода | 2020 |
| --- | --- |
| Операционные (подконтрольные) расходы | 2529,04 |
| Неподконтрольные расходы | 828,68 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 6199,86 |
| Нормативная прибыль |  |
| Итого НВВ | 9557,58 |

Таблица 10.1.1 Объём полезного отпуска тепловой энергии, утвержденный в тарифе на 2020 год, Гкал

| Наименование показателя | Количество |
| --- | --- |
| Объем вырабатываемой теплоэнергии | 6047,4 |
| Объем покупной теплоэнергии | 0 |
| Собственные нужды котельной | 197,63 |
| Отпуск от котельной в сеть | 5849,8 |
| Потери т/э в сетях, совместного использования | 1339,99 |
| Объем полезного отпуска теплоэнергии, всего: | 4509,8 |
| в т.ч.: |  |
| - собственное потребление, всего: | 131,92 |
| - реализация сторонним потребителям, всего: | 4377,88 |
| - отопление | 4377,88 |
| -Население | 2785,37 |
| - отопление | 2785,37 |
| -Бюджет | 1128,85 |
| - отопление | 1128,85 |
| -Прочие | 463,66 |

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

11.1 описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

В таблице 11.1 представлены тарифы на тепловую энергию за 2017-2020 гг., установленные Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов на территории Голухинского сельского совета.

Таблица 11.1 - Тарифы на тепловую энергию в горячей воде за 2017-2020 гг. для теплоснабжающих организаций на территории Голухинского сельского совета руб/Гкал с учетом НДС.

| Организация | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01 | 01.07 | 01.01 | 01.07 | 01.01 | 01.07 | 01.01 | 01.07 |
| МУП "ТЕПЛО" |  |  |  |  |  |  | 2119,29 | 2119,29 |
| МУП ЖКХ "Голухинское" | 1173,26 | 1368,56 | 1368,56 | 1415,93 | 1439,83 | 2234,67 |  |  |

11.2 Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Таблица 11.2 -структура тарифа, тыс. руб.

| N п/п | Показатели | Базовый период (2020 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 9462,95 |
|  | - расходы на сырье и материалы | 0,00 |
|  | - расходы на топливо | 4976,69 |
|  | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 1039,84 |
|  | - расходы на холодную воду | 183,33 |
|  | - расходы на теплоноситель |  |
|  | - амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 |
|  | - оплата труда | 2430,65 |
|  | - отчисления на социальные нужды | 734,05 |
|  | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом |  |
|  | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность |  |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 21,00 |
|  | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 0,00 |
|  | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,00 |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 77,39 |
|  | - расходы на служебные командировки |  |
|  | - расходы на обучение персонала |  |
|  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль |  |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией реализацией продукции, в том числе | 0,00 |
| II. | Внереализационные расходы, всего | 0,00 |
| III. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 0,00 |
| IV. | Налог на прибыль | 94,63 |
| V. | Расчетная предпринимательская прибыль |  |
| VI. | Выпадающие доходы/экономия средств |  |
| VII | Необходимая валовая выручка, всего | 9557,58 |

- Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Целью настоящего раздела является описание:

- существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- проблем развития систем теплоснабжения;

- существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

- Износ основных фондов.

- В ТСО не разработаны энергетические характеристики тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с ПТЭ п. 2.5.6.

- Не организован в достаточной степени приборный учёт отпускаемой теплоты от источника (котельной).

- Не проводятся режимно-наладочные испытания тепловых сетей.

- Не разработаны гидравлические режимы тепловых сетей.

- Не проведена наладка теплопотребляющих установок потребителей.

- Источники теплоснабжения, в т.ч. тепловые сети не связаны между собой аварийными перемычками, что снижает надежность теплоснабжения потребителей.

Рекомендации:

- В соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ тепловых энергоустановок провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь и результаты внести в паспорт тепловой сети. Результаты использовать при разработке программ по повыщению энергоэффективности систем теплоснабжения.

- Используя результаты испытаний, разработать соответствующие энергетические характеристики и выполнить гидравлический расчёт тепловых сетей, в том числе программу наладки теплопотребляющих установок потребителей.

- Выполнить наладку теплопотребляющих установок потребителей.

ГЛАВА 2 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Суммарная договорная тепловая нагрузка абонентов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения по состоянию на 01.01.2020 составляет 1,84  Гкал/ч. В таблице 1 отражены тепловые нагрузки в разрезе групп потребителей.

Таблица 1- Тепловые нагрузки потребителей

| Потребители | Расчётные данные |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал | Гкал/час |
| НАСЕЛЕНИЕ | 2879,596 | 1,1675 |
| ул. Центральная, 27, 1 | 21,276 | 0,009 |
| ул. Центральная, 27, 3 | 18,180 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 4 | 21,276 | 0,009 |
| ул. Центральная, 27, 5 | 11,808 | 0,005 |
| ул. Центральная, 27, 6 | 18,000 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 7 | 22,500 | 0,009 |
| ул. Центральная, 27, 8 | 11,736 | 0,005 |
| ул. Центральная, 27, 9 | 18,000 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 10 | 18,180 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 11 | 16,668 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 12 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 13 | 18,072 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 14 | 16,704 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 15 | 19,368 | 0,008 |
| ул. Центральная, 27, 16 | 18,072 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 17 | 17,100 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 18 | 17,928 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 19 | 17,712 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 20 | 12,204 | 0,005 |
| ул. Центральная, 27, 21 | 21,132 | 0,009 |
| ул. Центральная, 27, 22 | 17,928 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 23 | 11,844 | 0,005 |
| ул. Центральная, 27, 24 | 21,168 | 0,009 |
| ул. Центральная, 27, 25 | 17,928 | 0,007 |
| ул. Центральная, 27, 26 | 11,772 | 0,005 |
| ул. Центральная, 27, 27 | 21,168 | 0,009 |
| ул. Центральная, 34, 1 | 20,880 | 0,008 |
| ул. Центральная, 34, 2 | 15,768 | 0,006 |
| ул. Центральная, 34, 3 | 13,176 | 0,005 |
| ул. Центральная, 34, 4 | 25,056 | 0,010 |
| ул. Центральная, 34, 5 | 21,024 | 0,009 |
| ул. Центральная, 34, 6 | 15,768 | 0,006 |
| ул. Центральная, 34, 7 | 12,168 | 0,005 |
| ул. Центральная, 34, 8 | 25,452 | 0,010 |
| ул. Центральная, 34, 9 | 21,024 | 0,009 |
| ул. Центральная, 34, 10 | 15,768 | 0,006 |
| ул. Центральная, 34, 11 | 12,240 | 0,005 |
| ул. Центральная, 34, 12 | 25,812 | 0,010 |
| ул. Центральная, 34, 13 | 25,452 | 0,010 |
| ул. Центральная, 34, 14 | 21,024 | 0,009 |
| ул. Центральная, 34, 15 | 12,528 | 0,005 |
| ул. Центральная, 34, 16 | 25,452 | 0,010 |
| ул. Центральная, 34, 17 | 19,476 | 0,008 |
| ул. Центральная, 34, 18 | 15,984 | 0,006 |
| ул. Центральная, 34, 19 | 11,988 | 0,005 |
| ул. Центральная, 34, 20 | 25,272 | 0,010 |
| ул. Центральная, 34, 21 | 20,808 | 0,008 |
| ул. Центральная, 34, 22 | 15,516 | 0,006 |
| ул. Центральная, 34, 23 | 12,096 | 0,005 |
| ул. Центральная, 34, 24 | 25,416 | 0,010 |
| ул. Центральная, 34, 25 | 20,808 | 0,008 |
| ул. Центральная, 34, 26 | 15,768 | 0,006 |
| ул. Центральная, 34, 27 | 12,096 | 0,005 |
| ул. Центральная, 34, 28 | 25,452 | 0,010 |
| ул. Центральная, 34, 29 | 20,808 | 0,008 |
| ул. Центральная, 34, 30 | 15,768 | 0,006 |
| ул. Центральная, 34, 31 | 12,096 | 0,005 |
| ул. Центральная, 34, 32 | 26,784 | 0,011 |
| ул. Советская, 6, 1 | 21,060 | 0,009 |
| ул. Советская, 6, 2 | 11,484 | 0,005 |
| ул. Советская, 6, 3 | 17,820 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 4 | 21,096 | 0,009 |
| ул. Советская, 6, 5 | 11,412 | 0,005 |
| ул. Советская, 6, 6 | 17,820 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 7 | 21,060 | 0,009 |
| ул. Советская, 6, 8 | 11,448 | 0,005 |
| ул. Советская, 6, 9 | 17,820 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 10 | 17,676 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 11 | 16,848 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 12 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 13 | 17,676 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 14 | 16,776 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 15 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 16 | 17,676 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 17 | 16,812 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 18 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 19 | 17,784 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 20 | 11,520 | 0,005 |
| ул. Советская, 6, 21 | 21,204 | 0,009 |
| ул. Советская, 6, 22 | 17,784 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 23 | 11,448 | 0,005 |
| ул. Советская, 6, 24 | 21,204 | 0,009 |
| ул. Советская, 6, 25 | 17,784 | 0,007 |
| ул. Советская, 6, 26 | 11,448 | 0,005 |
| ул. Советская, 6, 27 | 21,204 | 0,009 |
| ул. Озёрная, 5, 1 | 20,988 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 5, 2 | 11,376 | 0,005 |
| ул. Озёрная, 5, 3 | 17,856 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 4 | 20,844 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 5, 5 | 11,664 | 0,005 |
| ул. Озёрная, 5, 6 | 17,748 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 7 | 20,844 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 5, 8 | 11,664 | 0,005 |
| ул. Озёрная, 5, 9 | 17,748 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 10 | 17,892 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 11 | 16,848 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 12 | 18,036 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 13 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 14 | 16,704 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 15 | 17,856 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 16 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 17 | 16,524 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 18 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 19 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 20 | 11,484 | 0,005 |
| ул. Озёрная, 5, 21 | 21,024 | 0,009 |
| ул. Озёрная, 5, 22 | 17,964 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 23 | 11,628 | 0,005 |
| ул. Озёрная, 5, 24 | 20,844 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 5, 25 | 18,252 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 5, 26 | 11,736 | 0,005 |
| ул. Озёрная, 5, 27 | 20,844 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 1 | 24,815 | 0,010 |
| ул. Привокзальная, 47, 2 | 25,056 | 0,010 |
| ул. Привокзальная, 47, 3 | 18,576 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 4 | 17,244 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 5 | 18,612 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 6 | 18,576 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 7 | 17,244 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 8 | 18,612 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 9 | 18,576 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 10 | 17,244 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 11 | 18,612 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 13 | 25,200 | 0,010 |
| ул. Привокзальная, 47, 14 | 18,360 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 15 | 17,352 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 16 | 18,684 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 17 | 18,360 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 18 | 17,424 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 19 | 19,044 | 0,008 |
| ул. Привокзальная, 47, 20 | 18,360 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 21 | 17,424 | 0,007 |
| ул. Привокзальная, 47, 22 | 18,540 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 3, 1 | 6,894 | 0,003 |
| ул. Озёрная, 3, 2 (Зырянова) | 22,572 | 0,009 |
| ул. Озёрная, 3, 2 (Крутилина) | 13,986 | 0,006 |
| ул. Озёрная, 3, 3 (Власенко) | 18,025 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 3, 3 (Стефанов) | 6,894 | 0,003 |
| ул. Озёрная, 3, 4 (Мареева) | 21,164 | 0,009 |
| ул. Озёрная, 3, 4 (Назаренко) | 15,894 | 0,006 |
| ул. Озёрная, 3, 5 (Жидков) | 20,408 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 3, 5 (Иванова) | 16,132 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 3, 6 (Соторов) | 19,987 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 3, 6 (Лопатнов) | 18,068 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 3, 7 (Калташов) | 4,500 | 0,002 |
| ул. Озёрная, 3, 7 (Комлеа) | 9,979 | 0,004 |
| ул. Озёрная, 3, 7 (Михайлова) | 20,801 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 3, 8 (Воробьёва) | 6,768 | 0,003 |
| ул. Озёрная, 3, 8 (Лебедева) | 6,674 | 0,003 |
| ул. Озёрная, 3, 8 (Гришина) | 19,721 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 3, 9 (Кузнецова) | 19,955 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 3, 9 (Орлова) | 22,428 | 0,009 |
| ул. Озёрная, 3, 10 (Орлова О. В.) | 18,648 | 0,008 |
| ул. Озёрная, 3, 10 (Астанина М. Д.) | 17,975 | 0,007 |
| ул. Озёрная, 3, 10 (Астанина А. А.) | 6,480 | 0,003 |
| ул. Привокзальная, 17 | 14,133 | 0,011 |
| ул. Привокзальная, 19 | 17,210 | 0,011 |
| ул. Привокзальная, 21 | 13,227 | 0,011 |
| ул. Привокзальная, 31 | 27,108 | 0,011 |
| ул. Привокзальная, 33 | 13,619 | 0,011 |
| ул. Привокзальная, 35 | 15,176 | 0,011 |
| ул. Советская, 7 | 22,143 | 0,020 |
| ул. Центральная, 28 | 27,108 | 0,011 |
| ул. Алтайская, 8 | 13,608 | 0,006 |
| БЮДЖЕТ | 1279,4 | 0,5257 |
| МОУ «Голухинская СОШ», ул. Центральная, 29 | 785,174 | 0,3307 |
| МКДОУ «Голухинский детский сад», Советская, 3 | 281,971 | 0,109 |
| КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск», Голухинская амбулатория, ул. Советская, 5 | 26,958 | 0,0104 |
| МБОУ ДОД «ДМШ» Заринского района, ул. Привокзальная, 2 | 61,701 | 0,0248 |
| Администрация Голухинского сельсовета Заринского района, ул. Привокзальная, 2 | 86,8 | 0,0349 |
| ФГКУ «5 отряд ФПС по АК», ул. Привокзальная, 2а (б/2) | 36,796 | 0,0159 |
| ПРОЧИЕ | 259,759 | 0,1155 |
| ООО «ЗСК», ул. Привокзальная, 15 | 20,308 | 0,0082 |
| ОАО «Цемент», гараж, ул. Привокзальная, 5а | 95,041 | 0,0478 |
| ПАО «Ростелеком», ул. Алтайская, 2 | 32,268 | 0,013 |
| ИП Курасов А. В., магазин продуктов, ул. Центральная, 30а | 7,802 | 0,0034 |
| ИП Курасов А. В., магазин одежды, ул. Центральная, 30а | 8,527 | 0,0037 |
| ИП Курасов А. В., магазин хозяйственных товаров, ул. Центральная, 30а | 18,124 | 0,0078 |
| ИП Рогова М.Ю., магазин «Татьяна», ул. Центральная, 4а | 4,09 | 0,0018 |
| ИП Курасов А. В., магазин продуктов, ул. Центральная, 4а | 4,263 | 0,0018 |
| ИП Леонтьева Л. Г., магазин «Для дома и семьи», Озёрная, 3 | 7,848 | 0,0032 |
| ИП Черногаева И. А., магазин «Ирина», ул. Центральная, 27, 2 | 11,808 | 0,0048 |
| ИП Сосина В.В, ул. Привокзальная, 47, 12 | 25,524 | 0,0103 |
| ФГУП «Почта России», ул. Озёрная, 3 | 11,664 | 0,0047 |
| ПАО «Сбербанк», ул. Озёрная, 3 | 7,272 | 0,0029 |
| Нежилое помещение под офис, ул. Озёрная, 3 | 5,22 | 0,0021 |
| ИТОГО по потребителям | 4418,76 | 1,8087 |
| Хоз. нужды | 66,46 | 0,034 |
| ВСЕГО | 4485,22 | 1,8427 |

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Данные о прогнозе приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2029 года с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания не предоставлены  при разработке схемы

2.3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

ГЛАВА 3 «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Электронная модель системы теплоснабжения Майминского сельского поселения в соответствии с абзацем 2 пункта 2 Постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 не заполняется (не является обязательной).

ГЛАВА 4 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

4.1 Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в 2017-2020 годах в соответствии с рекомендуемым вариантом приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной, Гкал/час.

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Анализ приведенной выше таблицы позволяет сделать следующие выводы:

-существующих мощностей достаточно для покрытия перспективных тепловых нагрузок в существующей зоне действия станции;

- в случае аварийного вывода самого мощного котла располагаемая мощность остального генерирующего оборудования обеспечит минимально допустимое по СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-022003»  внешнее теплопотребление с учетом собственных нужд станции.

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

В системе централизованного теплоснабжения МО Голухинский сельсовет принято централизованное качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке. Вся выработка тепловой энергии приходится на котельную МУП «ТЕПЛО». Утвержденный график - 95/70° С. Система теплоснабжения закрытая.

Анализ гидравлического режима должен производиться по данным карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей, утвержденных руководителем теплоснабжающей организации:

- данные о суточном отпуске тепловой энергии за отопительный период для котельной;

- данные о фактических параметрах теплоносителя на выводе из котельной;

- данные о фактических удельных расходах сетевой воды за отопительный период для котельной;

- проектные температурные графики отпуска тепловой энергии для котельной.

Текущие показатели теплоносителя (температура, давление подачи и обратное) фиксируются обслуживающим персоналом в вахтенном журнале котельной.

Фактические гидравлические режимы тепловых сетей от котельных МУП «ТЕПЛО» не предоставлены.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Резерв существующей системы теплоснабжения составляет 2,21 Гкал/час.

ГЛАВА 5 «МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

Мастер - план развития систем теплоснабжения выполняется для формирования рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения сельского поселения. Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов и фактического состояния оборудования котельных и тепловых сетей.

Генеральный плана развития систем теплоснабжения Голухинского сельсовета на данный момент не разработан.

Подробное описание плана развития систем теплоснабжения приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Голухинского сельсовета Заринского района Алтайского края на период до 2029 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения».

Исходя из потребностей теплоснабжающей организации, развитие системы теплоснабжения Голухинского сельсовета направлено на надежное обеспечение тепловой энергией конечных потребителей.

Исходя из предложений теплоснабжающей организации, принимая во внимание не актуальную информацию органом местного самоуправления и отсутствие перспективного плана развития Голухинского сельсовета Заринского района выбор приоритетного сценария не осуществлялся.

На основании имеющихся данных определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок по данным источникам теплоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замена электродвигателя центробежных сетевых насосов;

- замена  электродвигателей асинхронного типа на дымососах;

- замена электродвигателя асинхронного подпиточного насоса;

- реконструкция котельного агрегата типа КВм-2,5 КБ с механической топкой типа ТШПМ-2,5.

Информация о данных мероприятиях приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Мероприятия на котельной Голухинского сельсовета Заринского района

| Мероприятие | Год реализации |
| --- | --- |
| Модернизация центробежных сетевых насосов, замена электродвигателя | 2021 |
| Модернизация дымососа, замена электродвигателей асинхронного типа | 2021 |
| Модернизация подпиточного насоса, замена электродвигателя асинхронного | 2022 |
| Реконструкция котельного агрегата типа КВм-2,5 КБ с механической топкой типа ТШПМ-2,5 | 2023 |

Информация о перспективной застройке Голухинского сельсовета Заринского района отсутствует.

ГЛАВА 6  «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ»

6.1 Расчетные величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетные величины подпитки тепловых сетей, нормативных и сверхнормативных потерь теплоносителя, а также расхода теплоносителя на цели ГВС приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1 – Годовой расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой, тыс. м3

| Баланс холодной воды | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потери теплоносителя | 6483,77 | 6483,77 | 6483,77 | 6483,77 | 6483,77 | 6483,77 | 6483,77 | 6483,77 |
| Нормативные потери теплоносителя | 6483,77 | 6483,77 | 6483,77 | 6483,77 | 6483,77 | 6483,77 | 6483,77 | 6483,77 |
| Сверхнормативные потери теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2 Максимальные и среднечасовые расходы теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемые с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальные и среднечасовые расходы теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения не представлены в связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

### 6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков аккумуляторов приведены в таблицах 6.3

Таблица 6.3 – Сведения о наличии баков аккумуляторов на котельной

| Котельная | Показатель | Размерность | Значение 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Привокзальная , 2а | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 160 |

### 6.4 Нормативные и фактические (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовые расходы подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии

Величины нормативных и фактических часовых расходов подпиточной воды в зонах действия источников  тепловой энергии  приведены в таблицах 6.4

Таблица 6.4 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия котельной, ул. Привокзальная , 2а

| Параметр | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч | т/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.5 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующие и перспективные  балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей, рассчитанные в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция  СНиП 41-02-2003»,  представлены  в таблицах 6.5

Таблица 6.5 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей

| Наименование параметров | ед. измерений | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | м. куб/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 |
| Количество баков –аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков | м.куб | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м.куб/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м.куб/час | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Нормативная утечка теплоносителя | м.куб/час | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Сверхнормативная утечка теплоносителя | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м.куб/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/ дефицит(-) ВПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, существенных  изменений в существующих и перспективных балансах производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей не произошло.

### 6.7 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, приведен в таблице 6.7.

Таблица 6.7 – Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя  в тепловых сетях источников тепловой энергии, тыс. м3

| 2018 год |  | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| нормативные потери теплоносителя | сверхнормативные потери теплоносителя | нормативные потери теплоносителя | сверхнормативные потери теплоносителя |
| 6483,77 |  | 6483,77 |  |

ГЛАВА 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

### 7.1 Общие положения

В данной главе представлены предложения и мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии Голухинского сельского совета Заринского района

### 7.2 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки.

Площадь жилых помещений в Муниципального образования Голухинское сельское поселение Заринского района Алтайского края, оборудованных индивидуальным отоплением, по данным статистической отчетности по состоянию на конец 2019 года составляет 24,68 тыс. м2 жилых помещений, или 75,2 % от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда.

Оценочно тепловая нагрузка отопления жилого фонда с индивидуальным теплоснабжением составляет 3,061 Гкал/ч.

Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

### 7.3 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством российской федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Текущая ситуация, связанная с ранее принятыми в соответствии с законодательством российской федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей не изменилась.

### 7.4 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)

Данный раздел не заполняется в связи с отсутствием генерирующих объектов.

### 7.5 Предложения по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Предложений по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в Схеме теплоснабжения не предусмотрено.

### 7.6 Предложения по реконструкции и модернизации действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Данный раздел не заполняется в связи с отсутствием комбинированной выработки.

### 7.7  Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии

В связи с тем, что на территории сельского совета действует только 1 котельная, данный раздел не заполняется.

### 7.8 Обоснование для перевода в пиковый режим  работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии отсутствуют.

### 7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В связи с тем, что на территории сельского совета действует только 1 котельная в режиме некомбинированной выработки, данный раздел не заполняется.

### 7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В связи с тем, что на территории сельского совета действует только 1 котельная, данный раздел не заполняется.

### 7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

### 7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения

В документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Голухинского сельсовета на период до 2029 года. Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» представлены балансы существующей на базовый период разработки схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

В данном разделе представлены перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки.

В таблице 7.12 представлены перспективные балансы.

Таблица 7.12 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

На основании предоставленных данных прирост потребления тепловой энергии отсутствует.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввиду ограниченности ресурсов возобновляемых источников (биомасса, ветер, солнце) и отсутствия приливных и геотермальных источников для территории Голухинского сельского совета развитие возобновляемых источников энергии,  в настоящее время не представляется возможным.

7.14  Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования

Данные по планам строительства новых промышленных предприятий не

предоставлено. Перспективное развитие промышленности муниципального образования намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребления на промышленных предприятиях вследствие расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Сведения о возможном перепрофилировании производственных зон со сменой назначения использования территории отсутствуют

7.15 Предложения по новому строительству котельных

Предложения по новому строительству котельных отсутствуют.

7.16 Предложения по реконструкции котельных с целью обеспечения надежности и качества теплоснабжения существующих и перспективных абонентов

С целью обеспечения надежности и качества теплоснабжения существующих абонентов предложены мероприятия, отраженные в таблице 7.16

Таблица 7.16 – Мероприятия по модернизации котельной

| Мероприятие | Год реализации |
| --- | --- |
| Модернизация центробежных сетевых насосов, замена электродвигателя | 2021 |
| Модернизация дымососа, замена электродвигателей асинхронного типа | 2021 |
| Модернизация подпиточного насоса, замена электродвигателя асинхронного | 2022 |
| Реконструкция котельного агрегата типа КВм-2,5 КБ с механической топкой типа ТШПМ-2,5 | 2023 |

7.17 Объемы капиталовложений

Таблица 7.17 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации

| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего капитальные за-траты | 87,72 | 195,77 | 1200,00 |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 87,72 | 195,77 | 1200,00 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 87,72 | 283,49 | 1483,49 |  |  |  |

7.18 Определение радиуса эффективного теплоснабжения

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

𝑇𝑖отэ = 𝐻𝐵𝐵𝑖отэ/ 𝑄𝑖,руб./Гкал

где:

𝐻𝐵𝐵𝑖отэ – необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

𝑄𝑖 – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

𝑇 𝑖 пер = 𝐻𝐵𝐵𝑖пер /𝑄𝑖с,руб./Гкал

где:

𝐻𝐵𝐵𝑖пер – необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

𝑄𝑖с– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

𝑇𝑖кп = 𝑇𝑖отэ + 𝑇𝑖пер = 𝐻𝐵𝐵𝑖отэ 𝑄𝑖+𝐻𝐵𝐵𝑖пер 𝑄𝑖с , руб./Гкал

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

𝑇𝑖кп,нп =(𝐻𝐵𝐵𝑖отэ + ∆𝐻𝐵𝐵𝑖отэ )/(𝑄𝑖 + ∆𝑄𝑖нп)+(𝐻𝐵𝐵𝑖пер + ∆𝐻𝐵𝐵𝑖пер)/(𝑄𝑖с + ∆𝑄𝑖снп) , руб./Гкал

∆𝐻𝐵𝐵𝑖отэ – дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

∆𝑄𝑖нп – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

∆𝐻𝐵𝐵𝑖пер – дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

∆𝑄𝑖снп – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения 𝑇𝑖кп,нп, больше, чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя 𝑇𝑖кп, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения 𝑇𝑖кп,нп, меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя 𝑇𝑖кп, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно. Если при тепловой нагрузке заявителя 𝑄сумм м.ч < 0,1 Гкал/ч дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным, и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения. Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

∑n ПДС𝑡/(1 +1/(1+НД)) 𝑡≥ Ктс,лет

𝑖=1

где:

ПДС𝑡 – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022; 2014, № 14, ст. 1627; № 23, ст. 2996; 2017, № 18, ст. 2780);

Ктс – величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

𝑆 = b +(30 × 108 × 𝜑)/(𝑅2 × П)+(95 × 𝑅0,86 × 𝐵0,26 × 𝑠)/(П0,62 × 𝐻0,19 × ∆𝜏0,38)

где:

b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

𝜑 – поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельной;

𝑅 – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника тепловой энергии), км;

П – теплоплотность района, Гкал/ч×км²;

𝐵 – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника тепловой энергии, 1/км²;

𝑠 – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

𝐻 – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м вод. ст.;

∆𝜏 – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру 𝑅 и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения радиуса эффективного теплоснабжения в виде:

𝑅э = 563 × ( φ/𝑠 )0,35×𝐻0,07/𝐵0,09× (∆𝜏/П) 0,13

7.19 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения реконструкция и перевооружение источников теплоснабжения не проводилась.

Кроме этого была уточнена установленная тепловая нагрузка по котлоагрегатам.

ГЛАВА 8 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

8.1 Предложений по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитомтепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения отсутствуют.

8.2 Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Предложения отсутствуют.

8.3 Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

8.4 Предложений по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения отсутствуют.

8.5 Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Тепловые сети от котельной преимущественно 1985 г., строительства новых тепловых сетей не предусмотрено.

8.6 Предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Данные, о реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от ресурсоснабжающей организации не представлены.

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения отсутствуют.

8.8 Предложений по строительству и реконструкции насосных станций

Предложения отсутствуют.

ГЛАВА 9 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

В соответствии с пунктом 89 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения являются обязательными в случае, если в поселении, городском округе, городе федерального значения имеются открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). В Голухинском сельском совете открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

ГЛАВА 10 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

Проектным и фактическим топливом для муниципальной котельной является каменный уголь. На котельной используется в основном карьерный каменный уголь фракции 0-300 длиннопламенный рядовой, марки ДР (0-300), с низшей рабочей теплотой сгорания 5100 ккал/кг.

Обобщенные показатели перспективных топливно-энергетических балансов источников тепловой энергии (некомбинированная выработка) для теплоснабжающих организаций, действующих на территории Голухинского сельсовета, приведены в таблице 10

Таблица 10 – Прогнозные значения топливно-энергетических балансов

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6022,8 | 6022,8 | 6022,8 | 6022,8 | 6022,8 | 6022,8 | 6022,8 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии | тыс.т.у.т | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,317 |
| Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой | тыс.т.н.т | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 |

ГЛАВА 11 «ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Таблица 11.1- Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: |  |  |  |  |  |
| в отопительный период, 1/км/оп |  |  |  |  |  |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год |  |  |  |  |  |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год |  |  |  |  |  |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год |  |  |  |  |  |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год |  |  |  |  |  |

Таблица 11.2 - Показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 2019 год актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час |  |  |  |  |  |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час |  |  |  |  |  |

Данные не представлены

Таблица 11.3 - Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 2019 год актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |

ГЛАВА 12. «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Тепловые сети от котельной в основной своей массе введены в эксплуатацию в 1985 году, срок службы сетей составляет более 30 лет, теплоизоляция выполнена из минеральной ваты. На момента актуализации схемы теплоснабжения реконструкции тепловых сетей не предусмотрено.

Финансовые потребности по техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии отражены в таблице 12.1

Таблица 12.1 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость проектов | 87,72 | 195,77 | 1200,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 87,72 | 283,49 | 1483,49 |  |  |  |  |
| Группа проектов 002.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 87,72 | 195,77 | 1200,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 87,72 | 283,49 | 1483,49 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 87,72 | 195,77 | 1200,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 87,72 | 283,49 | 1483,49 |  |  |  |  |

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии со статьей 23 п.4 ФЗ № 190 «О теплоснабжении»: «Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения, по достижению установленных в инвестиционных программах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций…», таким образом, инвестиции связанные с финансовой потребностью для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации указанные в инвестиционных программах возлагаются на ЕТО и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Таблица 12.2 - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционные расходы | 2451,65 | 6870,85 | 7145,68 | 7431,51 | 7728,77 | 8037,92 | 9779,36 |
| Прибыльная составляющая | 0,00 | 87,72 | 195,77 | 1200,00 |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка, всего | 9557,58 | 15897,92 | 16646,21 | 18356,46 | 17842,72 | 18556,43 | 22576,73 |
| Доля операционных расходов в НВВ | 25,65 | 43,22 | 42,93 | 40,48 | 43,32 | 43,32 | 43,32 |
| Доля прибыли в НВВ | 0,00 | 0,55 | 1,18 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная цена на ТЭ, руб./Гкал | 2119,29 | 3694,51 | 3842,29 | 3995,98 | 4155,82 | 4322,05 | 4494,94 |
| Индекс роста, % | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Прогноз СЭР до 2037 года | 2119,29 | 2204,06 | 2292,22 | 2383,91 | 2479,27 | 2578,44 | 3137,07 |

ГЛАВА 13 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

Существующее состояние теплоснабжения на территории Голухинского сельского совета характеризуется значениями базовых индикаторов функционирования систем теплоснабжения, определенных при анализе существующего состояния.

Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу (на срок реализации схемы теплоснабжения), произведена при условии полной реализации проектов, предложенных к включению в утверждаемую часть схемы теплоснабжения.

Для сельского поселения развитие системы теплоснабжения оценивается по индикаторам, применяемым раздельно:

- к системам теплоснабжения;

- к ЕТО;

- к сельскому поселению в целом.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности ЕТО, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии ЕТО в системах теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие системы теплоснабжения сельского поселения, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в сельском поселении;

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в сельском поселении;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в сельском поселении;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения сельского поселения.

Таблица 13.1 - Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий |  | тыс. м2 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс. м2 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 3.1. | – в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 3.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 3.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 3.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 3.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | Гкал | 4485,22 | 4485,22 | 4485,22 | 4485,22 | 4485,22 | 4485,22 |
| 4.1. | – в жилищном фонде |  | Гкал | 2879,60 | 2879,60 | 2879,60 | 2879,60 | 2879,60 | 2879,60 |
| 4.1.1. | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | 2879,60 | 2879,60 | 2879,60 | 2879,60 | 2879,60 | 2879,60 |
| 4.1.2. | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | Гкал | 1539,16 | 1539,16 | 1539,16 | 1539,16 | 1539,16 | 1539,16 |
| 4.2.1. | – для целей отопления и вентиляции |  | Гкал | 1539,16 | 1539,16 | 1539,16 | 1539,16 | 1539,16 | 1539,16 |
| 4.2.2. | – для целей горячего водоснабжения |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | ккал/ч/м2 | 143,48 | 143,48 | 143,48 | 143,48 | 143,48 | 143,48 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/год/м2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода |  | °С·сут | 6232,50 | 6232,50 | 6232,50 | 6232,50 | 6232,50 | 6232,50 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фон-де |  | ккал/м2(°C x сут) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | ккал/ч/м2 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепло-вой энергии в общественно-деловом фонде |  | ккал/м2/(°C x сут) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энер-гии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | 35,39 | 35,39 | 35,39 | 35,39 | 35,39 | 35,39 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 |

Таблица 13.2 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в зоне ЕТО

| Наименование показателя | Единица измере-ния | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 57,15 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг у.т./Гкал | 221,70 | 221,70 | 221,70 | 221,70 | 221,70 | 221,70 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 10,175 | 10,175 | 10,175 | 10,175 | 10,175 | 10,175 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 13.3 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 46 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 612,781 | 612,781 | 612,781 | 612,781 | 612,781 | 612,781 |
| Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению тепло-снабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная подпитка тепло-вой сети | тонн/ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

ГЛАВА 14 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Таблица 14.1 - Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности МУП «ТЕПЛО» Голухинского сельского совета

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,15 |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,15 |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 13 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал |  | 6,2875 | 6,1858 | 6,0228 | 6,0228 | 6,0228 | 6,0228 | 6,0228 | 6,0228 |
| Собственные нужды котельной | тыс.Гкал |  |  |  | 0,1976 | 0,1976 | 0,1976 | 0,1976 | 0,1976 | 0,1976 |
| Отпущено с коллекторов | тыс.Гкал |  | 6,2875 | 6,1858 | 5,8252 | 5,8252 | 5,8252 | 5,8252 | 5,8252 | 5,8252 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс.Гкал |  | 1,85534 | 1,7537 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 |
| То же в % | % | #ДЕЛ/0! | 29,51 | 28,35 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 4,5400 | 4,4321 | 4,4321 | 4,5098 | 4,4852 | 4,4852 | 4,4852 | 4,4852 | 4,4852 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. |  |  |  | 1,3174 | 1,3174 | 1,3174 | 1,3174 | 1,3174 | 1,3174 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал |  |  |  | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс.руб. |  |  |  | 0 | 458,95 | 477,30 | 496,40 | 516,25 |  |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материалы на ремонт | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за пользование водными объектами | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. |  |  |  | 21,00 | 544,72 | 566,51 | 589,17 | 612,74 |  |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги транспорта | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги водоснабжения | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по пуско-наладке | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. |  |  |  | 4976,69 | 5247,81 | 5457,72 | 5676,03 | 5903,07 |  |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  | 1039,84 | 1225,98 | 1275,02 | 1326,02 | 1379,06 |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс.руб. |  |  |  | 1039,84 | 1225,98 | 1275,02 | 1326,02 | 1379,06 |  |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. |  |  |  | 2430,65 | 5728,78 | 5957,93 | 6196,25 | 6444,10 |  |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. |  |  |  | 734,06 | 1730,09 | 1799,30 | 1871,27 | 1946,12 |  |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| целевые средства на НИОКР | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на страхование | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водный налог (ГЭС) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на землю | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортный налог | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| арендная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды по акциям | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % за пользование кредитом | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 5769,92 |  | 6786 | 9557,58 | 15897,92 | 16646,21 | 18356,46 | 17842,72 | 18556,43 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 1270,91 | 1392,25 | 1837,3 | 2119,3 | 3544,5 | 3711,4 | 4092,7 | 3978,1 | 4137,2 |

ГЛАВА 15 «РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 29.07.2018).

В соответствии со ст. 2 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019) в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснование решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критерии, порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации и требования к ее деятельности установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (ред. от 14.02.2020).

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, устанавливают следующие критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая мощность источника тепловой энергии – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей – произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» единая теплоснабжающая организация поставляет тепловую энергию (мощность) по единому тарифу всем потребителям, находящимся в зоне ее деятельности и относящимся к одной категории (группе) потребителей.

Единые тарифы на тепловую энергию (мощность) не применяются в отношении потребителей:

- которые заключили договор теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон в отношении объема, предусмотренного таким договором, в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»;

- которые заключили долгосрочный договор теплоснабжения с применением долгосрочного тарифа в отношении объема, предусмотренного таким договором;

- в случае, предусмотренном ч. 9 ст. 23 Федерального закона «О теплоснабжении»

В настоящее время МУП «ТЕПЛО» является единственной теплоснабжающей организацией на территории Голухинского сельсовета.

В управлении МУП «ТЕПЛО» находятся тепловые сети и 1 котельная на ст. Голуха.

Статус единой теплоснабжающей организации рекомендуется присвоить МУП «ТЕПЛО», имеющему технические и ресурсные возможности для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии МО Голухинский сельсовет

ГЛАВА 16 «РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 16.1 - Мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость проектов | 87,72 | 195,77 | 1200,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 87,72 | 283,49 | 1483,49 |  |  |  |  |
| Группа проектов 002.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 87,72 | 195,77 | 1200,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 87,72 | 283,49 | 1483,49 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 87,72 | 195,77 | 1200,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 87,72 | 283,49 | 1483,49 |  |  |  |  |

16.2 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены в связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

16.3 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них на данный период не разработаны.